# 公开招标文件

# 项目编号:浙大采招E2022247号

# 项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

# 采购方式：公开招标（非政府采购）

# 采 购 人：遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司

# 采购代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

日 期：二〇二二年十二月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	21

第四章  采购合同	63

第五章  投标文件格式	79

第六章  评标办法	130

# 公开招标公告（非政府采购）

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司受遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司的委托，对遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目采用公开招标方式进行采购。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：浙大采招E2022247号

2.项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

3.预算金额：606.7745万元

4.最高限价：606.7745万元

5.采购需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目 | 1 | 项 | 具体详见 招标文件第三章 | 类型：货物类 |

6.合同履行期限：具体详见招标文件第三章。

7.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

## 二、申请人的资格要求（合格投标人资格要求）

1.基本资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.特定资格条件：

（1）具有有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

（2）具有中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道或工业管道GC2级及以上）；

（3）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道或工业管道GC2级及以上）；

（4）具有《中心供氧系统医疗器械产品注册证》和《中心吸引系统医疗器械产品注册证》；

（5）具有医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产许可证》；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

（7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次采购活动；

（8）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

（9）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年12月22日至2022年12月28日[每天8：30-12：00，14：00-17：00（北京时间）]，节假日除外；

2.方式：线上发送；

3.获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料：

（1）投标人介绍信（格式自拟，包括联系人、联系方式、邮箱）；

（2）投标人有效营业执照、资质证书（复印件加盖公章）；

（3）报名表。

提示：以上资料盖章扫描后发送至邮箱（784686956@qq.com），采购代理机构将拒绝接受未提交以上资料投标人的投标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2023年1月11日9：30（北京时间）。

2.投标地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅（遂昌县妙高街道君子路276号）。

3.开标时间：2023年1月11日9：30（北京时间）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.履约保证金：合同总金额的1%，缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

2. 其他事项：

1）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636853/index.html）；

2）联系邮箱：784686956@qq.com。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司

地    址：遂昌县西街333号

项目联系人：罗震

项目联系方式：0578-8527862

2.采购代理机构信息

名    称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

地    址：丽水市莲都区丽青路141号

传    真：0578-2172379

项目联系人（询问）：林波军、冯炜贺

项目联系方式（询问）：0578-2172379/18405814880

质疑联系人：陈龙娇

质疑联系方式：0578-2172379

特别提醒：

新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守遂昌县新冠肺炎疫情防控指挥部以及其他关于疫情防控的规定，并服从现场管理。

# 投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目 |
| 2 | 采购人 | 遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、商务技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，三部分文件应独立密封包装（注：各部分正本与副本包装在同一个密封袋内,提供装有与所有纸质投标文件一致的PDF电子版投标文件的U盘一份，与报价文件一同密封包装）。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 1、只有正确提交了报名资料的潜在投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人应以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15日前，发布网址同招标公告发布网址。 |
| 10 | 投标文件提交 | 接收人：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2023年1月11日9时30分； 提交投标文件地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅（遂昌县妙高街道君子路276号）。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅（遂昌县妙高街道君子路276号）。 |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评审报告经采购人确认后在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636853/index.html）上发布，并同时发出成交通知书。 |
| 13 | 评标办法 | 详见本招标文件第六章 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同 |
| 15 | 是否允许联合体投标 | 不允许 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负 |
| 17 | 答疑会 | 不召开 |
| 18 | 投标文件 的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成 |
| 19 | 履约保证金 | 合同总金额的1%，缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定 |
| 20 | 投标人信用信息 查询、存档与使用 | （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存。 （5）投标文件提交截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
| 21 | 投标保证金 | 本项目不收取。 |
| 22 | 采购代理费 | 由中标人支付采购代理费，采购代理费参考中华人民共和国国家计划委员会（计价格［2002］1980号）文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收费标准计取，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。 |
| 23 | 推荐中标候选 人数 | 1名 |
| 24 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636853/index.html） |
| 25 | 工程管理 | 本项目纳入总承包管理范围，且由项目施工总承包单位对工程质量、进度和安全文明施工全面负责，并承担项目施工总承包单位的一切义务和责任。 中标单位（分包单位）须与项目施工总承包单位签订总包管理合同，并无条件接受总包单位的管理。项目施工总承包单位承诺按甲方要求提供现场加工场地和材料堆放地、垂直运输、用水用电接口（施工用水、用电费用按实际用量向专业工程单位收取）、临时场地、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。 |
| 26 | 招标文件解释权 | 本项目招标文件的解释权属于浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1本次招标工作按照有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“公开招标”是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的投标人参加投标。

2.2“招标（采购）人”系指遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司。

2.3“招标（采购）代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.4“投标人（投标人）”：是指参加本采购项目投标的投标人。

2.5“投标人代表”：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

2.6“中标人”：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

2.7“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.8“联合体”系指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

2.9“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.10 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.11 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.12 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系指重要参数。投标人投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则投标无效。

2.13“招标文件/招标文件/公开招标招标文件”：均指本文件。

2.14“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

2.15“细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

2.16本文件所指的投标人公章均指投标人单位法定名称章。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体。

5.投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

6.保密

6.1参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

7.语言文字

7.1招标投标有关的语言使用中文。

7.2外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

8.计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9.特别说明

9.1除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，法人的分支机构不能参加投标。

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

9.2投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信证明文件。

9.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

9.4 ▲投标人对所参加标项内的采购内容必须全部进行响应。

9.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

9.6中标人为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标人承担，合同实施过程中，须与采购人积极配合。

9.7投标人须对所响应产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

9.8本项目不允许转包、分包。

9.9对采购文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得采购文件之日起计算（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准），且应当在投标截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

### 二   招标文件说明

10.招标文件的构成

10.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

10.1.1招标公告

10.1.2投标人须知

10.1.3采购需求

10.1.4采购合同格式

10.1.5投标文件格式

10.1.6评标办法

10.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清和修改

12.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636853/index.html）”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

13.要求

13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

14. 投标文件的组成

▲14.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。

15. 投标文件编制内容和要求

15.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式：

15.2商务技术文件编制内容和要求：

15.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

15.2.2技术部分（包含但不限于）:

15.2.2.1按招标文件第五章投标文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

15.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

15.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

15.3报价文件内容: 详见第五章格式。

15.3.1投标报价要求

▲15.3.1.1投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

15.3.1.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

15.3.1.3本项目采用全费用综合单价报价方式报价。投标报价应货款、附件、辅材、配件、备品备件、包装、运输、装卸、安装调试、施工、养护、维保、第三方检测费、前期咨询论证费、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、技术指导、培训、服务费、设计费（含深化设计）、软件费（含升级费）、专利费（著作权费）、采购代理费、BIM费用、其他费用等完成招标内容及要求所提供的货物及服务过程中涉及的一切费用，即交钥匙工程。

15.3.1.4本工程应用BIM技术，由工程总承包单位负责实施完成BIM工作。中标人应全面配合工程总承包单位完成上述工作并在收到工程预付款后支付相应费用（合同总价的5‰），由此产生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不另外单独计取。

15.3.1.5安装调试过程中的电缆、桥架等由中标人提供（需搬运到指定地点）并安装，费用包含在合同总价中，请投标人在投标报价中考虑。

15.3.1.6投标人须做好现场踏勘工作，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

15.3.1.7本工程要求创“浙江省安全文明标准化工地”，标化工地增加费及由此产生的费用由投标人在报价时综合考虑，不另外单独计取。因中标人原因导致本工程未创得“浙江省安全文明标准化工地”的，中标人应向采购人支付违约金30万元。

15.3.1.8中标人可对本医用气体系统进行深化设计优化（并承担由采购人委托产生的专家论证费、前期咨询论证费、第三方造价审核费，政府有关权威检测机构检验报告及费用）。中标人如对本医用气体系统进行优化的，优化方案须经采购人、设计人、监理人同意后方可实施，经优化后的价格高于签约合同价的，按签约合同价进行结算；经优化后的价格低于签约合同价的，按优化后的价格进行结算。

15.3.1.9在质保期内中标人应派至少一名专业的维保人员常驻医院对设备进行维护和保养，招标人免费为其提供办公地点。该人员不得擅自更换，确需更换的需经采购人同意，并且更换的人员的资格、经验等不得低于原人员。投标人在报价时须综合考虑，不另外计取费用。

15.3.1.10本项目综合单价已包含本项目施工所需的开孔及与其配套的其他专业的预留孔洞（如智能化病房呼叫系统每个房间中病床分机约3个、数据点约6-12个，及配套的强电插座多个开孔洞等，具体数量以实际施工所需为准）费用，中标人施工前须与各其他专业协调确定好进线、管的位置、高度等，确保工艺及成果符合规范要求，并做好与总承包单位及各专业承包单位的施工配合工作，投标人在报价时须综合考虑此因素，采购人不另行支付任何费用。

16.投标文件排版、封面

16.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸。

16.2封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按第五章格式要求加盖投标人公章和其负责人（或委托代理人）签字或盖章。

17.投标有效期

▲17.1提交投标文件的截止之日起90日内有效。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。。

18.2投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或委托代理人）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

19.履约保证金的退还：履行完合同约定事项并无服务质量问题的，一次性无息退还。

### 五   投标文件的修改和撤回

20.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

20.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲20.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲20.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评审

21.开标

21.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会。开标时所有投标人应到场，投标人如不派代表参加的，事后不得对工作相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

21.2 开标会由代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、投标人名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

21.3纸质投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按纸质投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

21.3.1投标文件正、副份数不符合要求的，如实记录并提交评审小组评定；

21.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家，按相关规定重新组织采购活动。

21.4 唱标

21.4.1 采购代理机构按投标文件的递交顺序宣布投标人名称和招标文件规定需要宣布的其他内容。

21.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

21.5 开标会议结束。

22. 资格审查

22.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

22.2资格审查顺序为投标文件递交顺序，资格审查所需的所有材料于投标截止时间前递交，逾期不予受理。资格审查现场无法出示相应材料的，作资格审查不通过处理。

22.3 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

23. 评审流程：详见第六章。

24. 投标文件的澄清

24.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标文件将作为无效响应处理。

25. 对投标文件的比较和评估

评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

26. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.7投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内以书面形式提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

30.4 将采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加本单位采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，列入不良行为记录名单，中标无效，禁止其1至3年内参加本单位采购活动。

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636853/index.html）上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

34.潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

35.投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内且应当在投标截止时间之前提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人应以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

36.质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

37.质疑投标人可直接提交或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

37.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

37.2在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

37.3质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

38.采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

39.质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

40.如联合体参与采购活动，质疑应由组成联合体的所有投标人共同提出。

### 十一  投诉

41.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式向上级主管部门投诉。

### 十二  授予合同

42. 中标结果公告及中标通知书

42.1 采购代理机构将在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636853/index.html）上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

42.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

43.签订合同

43.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

43.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

43.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

43.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### 十三  验收

44.采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，验收合格后出具验收书。

45.本项目采购人可以邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

46.其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

47.其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  采购代理费

48.本次采购代理费按“投标人须知前附表”规定收取。

### 十五 其他事项

49. 解释权

49.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

49.2.采购代理机构对决标结果不负责解释。

# 采购需求

一、项目概况

1、综合楼地下一层；门诊、医技一层～二层；1号住院楼四层～八层；2号住院楼三层、五层～八层；3号、4号住院楼三层～六层；感染楼一层、二层为设计区域，设计1036只氧气终端，988只吸引终端，214只空气终端，11只氮气终端，11只二氧化碳终端，11只笑气终端，944套床头灯及灯开关，2034只“3+2”电源插座，25台氧气二级减压箱，3台医用气体区域报警装置（二气），21台医用气体区域报警装置（三气），1台医用气体区域报警装置（六气），11台手术室嵌入式终端面板（六气），11台手术室阀门箱（六气）。

2、采购内容：包括中心供氧站、中心吸引站、压缩空气站、供氧系统管线与元件、吸引系统管线与元件、压缩空气系统管线与元件、设备带及其它配套元器件等医用气体的全部内容（包含深化设计、材料设备采购、包装运输、安装、调试、验收、培训及售后服务等，即交钥匙工程）（具体详见工程量清单）。

3、工期要求：与土建同步，配合土建总包单位，同时不影响其它专业工程的施工进度。

4、质量要求：合格。

二、采购范围

# 1）医用中心供氧系统

# 2）医用中心负压吸引系统

# 3) 医用压缩空气系统

# 3）病房设备带及终端电器系统等

三、技术标准

# 1）设计依据：《建筑平面图》

# 2）技术执行规范：《特种设备安全法》

# GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

# YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

# YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

# GB 50030-2013《氧气站设计规范》

# GB 50316-2000（2008年版）《工业金属管道设计规范》

# GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

# GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

# GB 150-2011《压力容器》

# GB 12241.12243《安全阀标准》（GB567爆破片装置）

# GB/T 12241—2021 《安全阀一般要求》

# GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

# GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

# GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

# 医院提供的病房大楼平面图及要求

# 说明：以上标准及规范与GB50751-2012相冲突的，以GB50751-2012为准。

# 四、技术参数

# 1、设备机房概况：

# 1.1中心供氧站：

液氧站选用5m3液氧罐3台，200m3/h汽化器3只；10瓶×2组氧气汇流排。

# 运行模式：利用液氧罐作为医院大楼的主供氧源，瓶氧汇流排作为备用供氧源。供氧站最大出口流量400m3/h。

# 1.2中心吸引站：

病房大楼选用医疗真空一体机组1套（包含3台真空泵，2用1备，每台功率5.5KW，单台处理量：200Nm3/h；2台除菌过滤器、1台PLC控制柜等），3.0m3真空罐2台，废气灭菌装置1台；感染楼选用医疗真空一体机组1套（包含2台真空泵，1用1备，每台功率5.5KW，单台处理量：200Nm3/h；2台除菌过滤器、1台PLC控制柜等），2.0m3真空罐2台，废气灭菌装置1台。

病房大楼运行模式：两用一备，3台同时使用时抽气量600m3/h。

感染楼运行模式：一用一备，2台同时使用时抽气量400m3/h。

1.3压缩空气站：

大楼医疗压缩空气选用一体式医用空气压缩机组，二类医疗器械产品；系统流量≥1.9m3/min（备用机待机时测定）；包含：无油涡旋式空压机3台，单台泵功率7.5KW，两用一备；吸附式干燥机2台，一用一备，露点控制；过滤系统2套，一用一备，精度：0.01um；一氧化碳浓度监测仪器1套；露点检测仪1套；液位式电子排水阀1套；中央触摸控制系统1套；内置储气罐1台，0.75m3；减压阀组2套，一用一备，输出压力：0.45MPa；一体式抗振底座1套，2.0m3不锈钢储气罐2台。

运行模式：两用一备，3台同时使用时排气量2.9m3/min。

器械压缩空气选用1.68m3/min无油涡旋空压机2台，吸附式干燥机2台，四级过滤器2套，2.0m3不锈钢储气罐2台。

运行模式：一用一备，2台同时使用时排气量3.36m3/min。

1.4手术室特殊气体系统：

二氧化碳：5瓶×2组氧气汇流排；

# 2、病房分布概况：

2.1综合楼地下一层；门诊、医技一层～二层；1号住院楼四层～八层；2号住院楼三层、五层～八层；3号、4号住院楼三层～六层；感染楼一层、二层为设计区域，设计1036只氧气终端，988只吸引终端，214只空气终端，11只氮气终端，11只二氧化碳终端，11只笑气终端，944套床头灯及灯开关，2034只“3+2”电源插座，25台氧气二级减压箱，3台医用气体区域报警装置（二气），21台医用气体区域报警装置（三气），1台医用气体区域报警装置（六气），11台手术室嵌入式终端面板（六气），11台手术室阀门箱（六气）。

# 备注：各气体站房土建、水、电、进排风、室外地沟土建部分不包含在本项目内，医气管井处、护士站处、设备带安装等位置由甲方土建预留电源。

# （一）中心供氧系统技术参数：

1、医用供氧站设计说明：

1）主供氧源：

1.1液氧站主要设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧罐 | 5m3 | 3台 |
| 2 | 汽化器 | 200m3/h | 3台 |
| 3 | 分气缸（材质：不锈钢） | 1进4出（定制） | 1台 |

# 1.2液氧站主要技术参数：

病房大楼、感染楼液氧站最大出口流量：400m3/h

高压氧舱液氧站最大出口流量：200m3/h

液氧站最高工作压力：0.8MPa

液氧站输出压力：0.65MPa（可调）

# 液氧站设计说明：

# 液氧站应设置防火围堰，围堰的有效容积不应小于围堰最大液氧贮罐的容积，且高度不应低于0.9m。

# 医用液氧罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内地面应为不燃材料，不应有可燃物和沥青路面，在机动输送设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长。

# 液氧罐本体应设置标识和警示标志，周围应设置安全标识。

# 液氧罐与建筑物、构筑物的防火间距，应符合下列规定：

# （1）液氧罐与医疗卫生机构外建筑之间的防火间距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

# （2）医疗卫生机构液氧贮罐处的实体围墙高度不应低于2.5m；当围墙外为道路或开阔地时，贮罐与实体围墙的间距不应小于1m；围墙外为建筑物、构筑物时，贮罐与实体围墙的间距不应小于5m。

# （3）液氧罐与医疗卫生机构内部建筑物、构筑物之间的防火间距不应小于下表规定。

| 建筑物、构筑物 | 防火间距（m） |
| --- | --- |
| 医院内道路 | 3.0 |
| 一、二级建筑物墙壁或突出部分 | 10.0 |
| 三、四级建筑物墙壁或突出部分 | 15.0 |
| 医院变电站 | 12.0 |
| 独立车库、地下车库出入口、排水沟 | 15.0 |
| 公共集会场所、生命支持区域 | 15.0 |
| 燃煤锅炉房 | 30.0 |
| 一般架空电力线 | ≥1.5倍电杆高度 |

# 液氧储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直接的0.75倍。

# 2）备用供氧源（设在门诊、医技楼（右侧）一层）：

# 采用双排气瓶，每排十瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用，具有自动控制及人工控制两种功能。

# 2.1瓶氧站主要设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧压报警箱 |  | 1台 |
| 2 | 一级自动切换控制箱 |  | 1台 |
| 3 | 汇流排 | 10瓶 | 2组 |
| 4 | 分气缸 | 二进三出（定制） | 1台 |

# 2.2瓶氧站内主要设备技术参数：

# 氧压报警箱：

# 当氧站内压力低于规定值时，报警箱发出声光信号提醒值班人员采用相应措施。

# 当送往大楼总管的氧气压力升高或下降超出规定值时，报警箱同样发出声光警报信号提醒技术人员及时处理。

# 报警信号为1.5m范围内能听到声音报警和红色光报警。

# 一级自动切换控制箱：

# 采用双路减压设计，一用一备；

# 输入压力：15MPa；

# 输出压力：0.8MPa（可调）；

# 出口设有安全阀确保出口压力符合使用要求，保证终端医疗器械的使用安全。

# 2.3瓶氧站安装要求：

# 根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》4.6.7除医用空气供应源、医用真空汇外，医用气体供应源均不应设置在地下空间或半地下空间。

# 医用气体汇流排间不应与医用空气压缩机、真空汇或医用分子筛制氧机设置在同一房间内。输送氧气含量超过23.5%的医用气体汇流排间，当供气量不超过60m3/h时，可设置在耐火等级不低于三级的建筑内，但应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.0h的墙和甲级防火门与建筑物的其他部分隔开。

# 医用气源站内管道应按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定进行接地，接地电阻应小于10Ω。

# 医用氧气的排气管均应接至室外安全处。

# 氧站内严禁烟火，站内所有电器都应采用符合GB3836.4标准要求的防爆电器。

# 氧站应通风良好，保证氧站内氧气浓度小于23%，氧站内温度保持在10～38℃之间，由院方负责。

# 防爆风扇预留Φ470孔。

# 氧站门应向外开启。

# 医用氧气供应源，必须设置应急备用电源。

# 2、氧气管道设计：

1.氧气管道采用06Cr19Ni10不锈钢管，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝管》标准要求。管径计算依据符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求。

| 序号 | 管道用途 | 管道规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧站至病房大楼主管 | Φ32×2.0 | 室外、走廊吊顶管道 |
| 2 | 液氧站至病房大楼生命支持区域主管 | Φ32×2.0 | 室外、走廊吊顶管道 |
| 3 | 液氧站至高压氧舱主管 | Φ28×2.0 | 室外管道 |
| 4 | 1号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 5 | 2号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 6 | 3号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 7 | 4号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 8 | 4号住院楼生命支持区域主管 | Φ28×2.0 | 管道井管道 |
| 9 | 门诊、医技楼（右侧）主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 10 | 门诊、医技楼（右侧）至氧气汇流排主管 | Φ28×2.0 | 管道井管道 |
| 11 | 门诊、医技楼（左侧）主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 12 | 感染楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 13 | ICU、中心手术、感染楼二层横管 | Φ20×2.0 | 进入病区吊顶管道 |
| 14 | 其他病区横管 | Φ16×2.0 | 进入病区吊顶管道 |
| 15 | 病房支管 | Φ10×l.0 | 进入重症病房管道 |

不锈钢管提供检验报告，对人体有害的限用物质（铅、汞、镉、六价铬）的检验应符合GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011标准要求（提供投标人的第三方检验报告）

2）管道连接方法：

不锈钢管采用标准的医用不锈钢管件连接密封后氩弧焊焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

3）管道布置：

液氧站主管道沿地沟至病房楼三层后沿吊顶架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，区域阀门箱、医用气体压力报警器、氧气流量计安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内。

3、氧气二级减压箱：

该系统采用二级减压装置。氧气通过大楼主管输送到各楼层内的二级减压箱入口，通过二级减压箱把氧气减压至0.2～0.5MPa（可调）后，经过病区氧气管道输送到病房终端，最后通过湿化器上流量调节开关再次减压后供病人吸氧。

采用二级减压装置既可减少管路的压力损失，又能确保系统发生故障时不会把高压氧气引入病房，保证病人吸氧的安全。

减压装置均采用双路设计，一路使用，一路备用，一旦出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定地供氧。

技术参数：

进口压力             0.8MPa

减压后出口压力       0.2～0.5MPa（区域可调）

出口流量             ＞20m3/h

氧气二级减压箱安装位置：

| 序号 | 安装位置 | 控制范围、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1号住院楼四层～八层 | 每层各安装1台，共5台，控制各层 |
| 2 | 2号住院楼三层、五层～八层 | 每层各安装1台，共5台，控制各层 |
| 3 | 3号住院楼三层～六层 | 每层各安装1台，共4台，控制各层 |
| 4 | 4号住院楼三层、五层、六层 | 每层各安装1台，共3台，控制各层 |
| 5 | 4号住院楼四层 | 该各安装2台，共2台，控制该层各区域 |
| 6 | 门诊、医技楼一层、二层 | 每层各安装2台，共4台，控制各层各区域 |
| 7 | 感染楼一层、二层 | 每层各安装1台，共2台，控制各层 |
| 合计 | 25台 |

4、氧气流量计：

氧气流量计安装位置：

| 序号 | 安装位置 | 测量范围、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1号住院楼四层～八层 | 每层各安装1台，共5台，测量各层 |
| 2 | 2号住院楼三层、五层～八层 | 每层各安装1台，共5台，测量各层 |
| 3 | 3号住院楼三层～六层 | 每层各安装1台，共4台，测量各层 |
| 4 | 4号住院楼三层、五层、六层 | 每层各安装1台，共3台，测量各层 |
| 5 | 4号住院楼四层 | 该层安装2台，共2台，测量该层各区域 |
| 6 | 门诊、医技楼一层、二层 | 每层各安装2台，共4台，测量各层各区域 |
| 7 | 感染楼一层、二层 | 每层各安装1台，共2台，测量各层 |
| 合计 | 25台 |

1）氧气流量计：

氧气流量计采用国内名优产品，具有自动数据采集，线性处理补偿，并具有记忆功能，计数容量大，仪表体积小，性能可靠，数字显示该数直观等优点。该产品获得国家计量认证，采用数码显示读数，并且停电8小时可继续进行计量，不影响使用。

每个楼层配置1台氧气流量计，能够随时自动存储数据，断电不丢失数据，显示本次流量、累计流量和瞬时流量；具有二位报警功能。

技术参数：最小测量，0.25m3/h

精度：±3%

压力：0～0.6MPa(必须在某一恒压)

显示：LED7位（99999.99m3,8位发光管动指示）

分辨率：0.01m3

流速范围：2-200L/min

2）医用气体报警系统：

正常工作指示、异常情况报警：箱内安装氧气、吸引、空气系统的测压表和正常工作、异常情况指示灯，当医用气体系统出现异常时会发出声光报警。

氧气系统区域报警值：＜0.2MPa或＞0.5MPa

吸引系统区域报警值：＜-0.035MPa或＞-0.075MPa

空气系统区域报警值：＜0.4MPa或＞0.6MPa

医用气体区域报警装置（二气）安装位置：

| 序号 | 安装位置 | 测量范围、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4号住院楼四层 | 该层安装1台，控制该层 |
| 2 | 感染楼一层、二层 | 每层各安装1台，共2台，控制各层 |
| 合计 | 3台 |

医用气体区域报警装置（三气）安装位置：

| 序号 | 安装位置 | 测量范围、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1号住院楼四层～八层 | 每层各安装1台，共5台，控制各层 |
| 2 | 2号住院楼五层～八层 | 每层各安装1台，共4台，控制各层 |
| 3 | 3号住院楼三层～六层 | 每层各安装1台，共4台，控制各层 |
| 4 | 4号住院楼三层～六层 | 每层各安装1台，共4台，控制各层 |
| 5 | 门诊、医技楼一层、二层 | 每层各安装2台，共4台，控制各层 |
| 合计 | 21台 |

医用气体区域报警装置（六气）安装位置：

| 序号 | 安装位置 | 测量范围、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2号住院楼三层 | 该层安装1台，控制该层 |
| 合计 | 1台 |

医用气体报警系统符合YY0505电磁兼容标准，供货前提供产品的第三方检测报告及医疗器械注册证。

医用气体报警系统报警误差应符合标准要求，供货前提供产品的第三方校准证书。

医用气体报警技术要求供货前提供生产厂家的技术确认函，并提供产品生产厂家的检测报告等证明文件（复印件盖生产单位公章）。

5、病房设备带：

病房采用组合式铝合金设备带。通长布置，由氧气、吸引、空气快速接头、电源开关、电源插座、床头灯等组成。

1）病房设备带采用组合式铝合金设备带（宽度≥180mm，高度≥50mm，壁厚≥1.2mm），均为壁面侧装，一带三槽，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。

2）设备带提供检验报告，对人体有害的限用物质（铅、汞、镉、六价铬）的检验应符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011标准要求（供货前提供第三方检验报告）。

3）铝合金设备带表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

4）医用设备带保护接地、电介质强度、机械强度应符合GB9706.1医用电气设备安全通用要求（供货前提供第三方检验报告）。

5）医用设备带符合安全CE认证（供货前提供安全CE认证证书）。

6）铝合金设备带燃烧性能应符合GB8624标准要求达到A级标准（供货前提供第三方检测报告）。

7）医用设备带需提供建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（供货前提供第三方检测报告）。

8）各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

9）设备带上支管设有维修阀。

9）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

## 6、气体终端：

1、气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，牢固可靠，经久耐用。

2、主材采用铜材料。与医用气体接触的非金属部件、密封材料和可能使用的润滑剂，其自燃温度高于160℃。

3、超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。

4、使用温度-20ºC~ 40ºC,环境湿度10%~95%。

5、气体指定设计(颜色、结构)，不同气体不能互换，避免安装错误。

6、100%气密性实验。

7、采用ISO32,GB7144颜色标准识别气体。

8、采用不同定位度数以区分不同气体。

9、终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 贴膜法检测

10、终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求

11、连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等。

12、插座高度根据设备带高度制造。

13、最大工作压力为0.75MPA。

100000次插拔无故障。

气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测，供货前提供具有省级及以上认可的具备检测资格的检测机构出具的检验报告复印件。

气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明。

终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;燃烧性能达到A(A2)级以上）。

终端技术要求供货前提供生产厂家的技术确认函，并提供产品生产厂家的针对本项目的证明文件（复印件盖生产单位公章）。

## 7、供氧管道压力试验、吹扫技术要求：

1）系统强度试验：氧气管道安装完毕后进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间l0-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼可见的变形，以发泡剂检验无渗漏为合格。

2）系统泄漏率试验：氧气管道强度试验合格后进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力，试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

3）系统吹扫：氧气管道强度泄漏试验合格后进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

## 8、中心供氧系统技术参数：

1）终端保证气压：0.2～0.5MPa（可调）；

2）系统小时泄漏率：≤0.2%；

3）最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02MPa；

4）氧气终端设计流量：普通床≮lOL/min，手术室、急诊抢救等重病床≮lOOL/min；

5）氧气管道气体流速：≯8m/s；

6）系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气；

7）自动控制要求：当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号；

8）氧气管道可靠接地，接地电阻为＜10Ω。

## （二）医用负压吸引系统技术要求：

## 1、中心吸引站：

## 1）负压吸引站主要设备：（设在综合楼地下室）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗真空一体机组 | 一体式医用真空负压机组，二类医疗器械注册证产品；机组包含：油润旋片真空泵3台，单泵功率5.5Kw，单泵抽速≥200M³/h，两用一备，中央触摸控制屏1套，内置真空罐1个，0.75m3；一体式抗振底座1套 | 1台 |
| 2 | 真空罐 | 3.0m3，材质：Q235B | 2台 |
| 3 | 分气缸（不锈钢） | 一进三出（定制） | 1台 |
| 4 | 废气灭菌装置 | 处理量600Nm3/h 效率99.995% | 1台 |
| 5 | 细菌过滤器 | 处理量600Nm3/h 效率99.99% | 2只 |

吸引电控柜具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。

2）吸引站主要技术参数：

最大抽气量（三台同时工作）：≥600m3/h

压力调节范围：-0.02MPa～-0.07MPa（可调）

小时增压率：（负压达到-0.07MPa）＜0.5%

吸引站噪声：室内小于80dB（A），室外小于60dB（A）

电机功率：5.5kW/台

负压报警范围：＞-0.019MPa，＜-0.73MPa

泵自动启停参数：启动-0.04MPa，停止-0.07MPa（可调）

3）感染楼负压吸引站主要设备：（设于感染楼机房层）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗真空一体机组 | 体式医用真空负压机组，二类医疗器械注册证产品；机组包含：油润旋片真空泵2台，单泵功率5.5Kw，单泵抽速≥200M³/h，一用一备，中央触摸控制屏1套，内置真空罐1个，0.75m3；一体式抗振底座1套 | 1台 |
| 2 | 真空罐 | 2.0m3，材质：Q235B | 2台 |
| 3 | 分气缸（不锈钢） | 一进三出（定制） | 1台 |
| 4 | 废气灭菌装置 | 处理量400Nm3/h 效率99.995% | 1台 |
| 5 | 细菌过滤器 | 处理量400Nm3/h 效率99.99% | 2只 |

4）吸引站主要技术参数：

最大抽气量（二台同时工作）：≥400m3/h

压力调节范围：-0.02MPa～-0.07MPa（可调）

小时增压率：（负压达到-0.07MPa）＜0.5%

吸引站噪声：室内小于80dB（A），室外小于60dB（A）

电机功率：5.5kW/台

负压报警范围：＞-0.019MPa，＜-0.73MPa

泵自动启停参数：启动-0.04MPa，停止-0.07MPa（可调）

5）医用负压吸引机组主要技术性能：

（1）医疗综合楼和感染楼负压站房各设置一套医用真空吸引机组，医用真空机组由真空泵、真空罐、中央控制系统、报警器、过滤器和管道等部件组成一体式撬装机组，一体式机组更有利于监测系统的运行情况，方便管理及维护。该设备需具备二类医疗器械注册证。真空压力调节范围：－0.02～－0.087MPa；医疗综合楼医用真空机组配置为3台油润旋片式真空泵，两用一备，单泵流量不小于200m³/h，电机功率≤5.5Kw/台；感染楼医用真空机组配置为2台油润旋片式真空泵，一用一备，单泵流量不小于240m³/h，电机功率≤5.5Kw/台。

（2）医用真空机组应有良好的密封性，当负压达到额定工作范围-0.06～-0.087MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时不得超过1.8%。（须提供省级或省级以上药监部门出具的设备检测报告）。

（3）医用真空负压机组智能总控制系统由PLC程序控制，按先起先停原则自动切换交替工作，当一台机组工作不能满足系统需要时自动启动第二台真空泵并触发报警提示，有显示屏幕显示和设定机组运行各项参数；

（4）医用真空负压机组配远程监视信号输出端口，可以接入值班室设置报警面板（接入气源报警器），中央控制系统能显示机组实时运行的压力数值，当系统出现故障时能有报警并有文字信息提示报警；

（5）医用真空负压机组完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行。当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。医用真空设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作（包含电气系统）。

（6）医用真空负压机组中央控制柜：

控制柜上设有内置网络报警的触摸屏中央控制器，能够显示系统真空压力、真空泵运行顺序显示（显示正在运行及下一台要运行的真空泵）、 运行状况（真空压力、环境温度）趋势图、维修保养服务提示、所有维护保养历史记录、系统报警、停机显示并带报警自测功能。

可储存最近的历史事件，所有报警内容可通过以太网远程监测。

每台真空泵设有独立电路系统，中央控制器故障时，能自动转至真空压力开关控制，确保连续供气。

每台真空泵设有手动、自动、停止选择。并能显示每台泵的运行时间、报警及停机显示。排气温度高、电机过载跳机报警，备用运行时声光报警。

控制系统设有最小运行记时器，以使真空泵的启动和停止次数最小化，效率最高，可延长真空泵寿命；断电恢复自启动设计。

（7）医用真空负压机组应符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求（须提供省级或省级以上药监部门出具的设备检测报告）

（8）医用真空负压机组应符合EN60601-1-2或YY0505-2012医用设备电磁兼容安全要求。（须提供省级或省级以上药监部门出具的设备检测报告）

6）吸引站设计说明：

根据GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求，中心吸引站房的设计应符合下列规定：

机组四周应留适当空间，作为维修通道；

每台真空泵应根据设备或安装位置的要求采取隔震措施，机房及外部噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096以及医疗工艺对噪声与震动的规定；

站房内应采取通风或空调措施，站房内温度不应超过相关设备的允许温度；

中心吸引站应设置独立的配电柜与电网相连接。

中心吸引站应设置应急备用电源。

吸引管道均应接地,接地电阻不大于10Ω,施工由院方负责。

多台真空泵合用排气管时，每台真空泵排气应采用隔离措施；排气管口应使用耐腐蚀材料，并应采取排气防护措施，排气管道的最低部位应设置排污阀。

真空泵的排气应符合医院环境卫生标准要求。排气口应设置有害气体警示标识。

排气口应位于室外，不应与医用空气进气口位于同一高度，且与建筑物的门窗、其他开口的距离不应少于3m。

排气口气体的发散不应受季风、附近建筑、地形及其他因素的影响，排出的气体不应转移至其他人员工作或生活区域。

站房维保人员进入中心吸引站房，应注意个人防护。

中心吸引系统设置除菌过滤器，过滤精度应达到99.99%。

7）废气灭菌装置高温灭菌装置技术参数：

热力灭菌温度≥200℃，最高达300℃。

针对冠状病毒、枯草杆菌黑色变种芽孢温度下生存的病菌、大肠杆菌、金黄色葡萄菌等各类菌种杀灭率＞99.99%，且杀灭对数值大于3。

负压排气灭菌装置具有热力（高温）、臭氧 高强紫外线三种综合功能杀灭，且灭菌器功率≤3KW;接入220V电源即可，大大节约耗电及降低风险。

臭氧装置的高强氧化性，直接分解细菌内部葡萄糖所需的酶;直接与细菌、病毒作用，破坏他们的细胞和DNA、RNA，导致其新陈代谢遭到破坏。

负压排气灭菌装置设计压损＜3kpa

投标文件中提供投标产品符合以下技术参数的第三方检测报告复印件加盖投标人公章。

细菌灭菌温度＞200℃；

金黄色葡萄球菌：细菌培养时间达到48h,杀灭率达到99.999%以上；

大肠杆菌：细菌培养时间达到48h, 杀灭率达到99.999%以上；

枯草杆菌黑色变种芽孢：细菌培养时间达到48h,杀灭率达到99.999%以上；

黑曲霉：细菌培养时间达到48h, 杀灭率达到99.999%以上；

人冠状病毒：细菌培养时间达到48h, 杀灭率达到99.99%以上；

肠道病毒：细菌培养时间达到48h, 杀灭率达到99.99%以上。

2、吸引管道系统设计：

1）吸引管道采用06Cr19Ni10不锈钢管。管径计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》。

| 序号 | 管道用途 | 管道规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引站至病房大楼主管 | Φ108×3.0 | 室外、管道井管道 |
| 2 | 吸引站至病房大楼生命支持区域主管 | Φ108×3.0 | 室外、管道井管道 |
| 3 | 1号住院楼主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 4 | 2号住院楼主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 5 | 3号住院楼主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 6 | 4号住院楼主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 7 | 4号住院楼生命支持区域主管 | Φ76×3.0 | 管道井管道 |
| 8 | 门诊、医技楼（右侧）主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 9 | 门诊、医技楼（左侧）主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 10 | 感染楼主管 | Φ57×3.0 | 管道井管道 |
| 11 | ICU、中心手术、感染楼二层横管 | Φ57×3.0 | 进入病区吊顶管道 |
| 12 | 其他病区横管 | Φ38×2.0 | 进入病区吊顶管道 |
| 13 | 病房支管 | Φ12×l.0 | 进入病房管道 |

2）管道连接方法：

不锈钢管采用标准的医用不锈钢管件连接密封后氩弧焊焊接。

不锈钢管（304）提供检验报告，对人体有害的限用物质（铅、汞、镉、六价铬）的检验应符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011标准要求（供货前提供第三方检验报告）

不锈钢管管件提供检验报告，对人体有害的限用物质（铅、汞、镉、六价铬）的检验应符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011标准要求（供货前提供第三方检验报告）

3）管道布置：

主管道沿吊顶架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，区域阀门流量报警箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

4）管道接地要求：

吸引管道按相关标准要求进行接地，接地电阻为＜10Ω。

## 3、系统压力试验、吹扫技术要求：

l）系统强度试验：吸引管道安装完毕后进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力0.2MPa，试压时间l0-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

2）系统泄漏率试验：吸引管道强度试验合格后进行泄漏增压率试验，试验压力为管道最高工作压力，试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过0.5%为合格。

3）系统吹扫：吸引管道强度泄漏试验合格后进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

## 医用压缩空气系统技术要求：

1、医疗空气压缩空气站主要设备：（设在综合楼地下室）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式医用空气压缩机组 | 一体式医用空气压缩机组，二类医疗器械产品；系统流量≥1.9m3/min（备用机待机时测定）；包含：无油涡旋式空压机3台，单台泵功率7.5KW，两用一备；吸附式干燥机2台，一用一备，露点控制；过滤系统2套，一用一备，精度：0.01um；一氧化碳浓度监测仪器1套；露点检测仪1套；液位式电子排水阀1套；中央触摸控制系统1套；内置储气罐1台，0.75m3；减压阀组2套，一用一备，输出压力：0.45MPa；一体式抗振底座1套 | 1台 |
| 7 | 储气罐（材质：不锈钢） | 2.0m3 | 2台 |
| 8 | 空气减压箱 | ≥200m3/h | 1套 |
| 9 | PLC控制柜 | 二机联动 | 1台 |
| 10 | 分气缸（材质：不锈钢） | 一进三出（定制） | 1台 |

### 2、医疗空气压缩空气站技术参数：

最大供气量：三台空压机同时工作时≥2.9/min，压缩空气机功率7.5kW/台。

压缩空气站出口工作压力：0.5MPa（可调）。

压缩空气总体每小时泄漏率：＜0.2%。

压缩空气管道可靠接地，接地电阻＜10Ω。

空气终端气压不低于0.4MPa，每个终端流量不低于60L/min。

### 3、医用空气压缩机组性能参数

（1）医用空气压缩站房设置一套医疗压缩空气机组，医用压缩空气机组由空气压缩机、干燥机、过滤器、中央控制系统、报警器、管道和储气罐组成一体式撬装机组，一体式机组更有利于监测系统的运行情况，方便管理及维护。根据食品药品监管总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017年第104号），《医疗器械分类目录》定医用空气压缩机，作为Ⅱ类医疗器械管理，需提供该设备二类医疗器械注册证。

（2）医疗空气机组配置为3台功率为7.5Kw的无油涡旋式压缩机，两用一备，机组出口流量不小于1900L/min（出口压力在3.45bar、备用机待机时测定），出口空气压力调节范围：0.4～0.65MPa。

（3）医用压缩空气机组智能总控制系统由PLC程序控制，机组内每台压缩机应设置独立的电源开关及控制回路，按先起先停原则自动切换交替工作，每台压缩机应能自动逐台投入运行，当一台工作不能满足系统需要时自动启动第二或以上设备，有显示屏幕显示和并可设定机组运行各项参数；（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）

（4）配远程监视信号输出端口，支持接入值班室设置报警面板（接入气源报警器），中央控制系统能显示机组实时运行的压力数值，当系统出现故障时能有声光报警并有文字信息提示报警。

（5）医用压缩空气机组在电源中断又恢复供电时，机组应能自动恢复到断电前运行状态（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）。

（6）医用压缩空气机组应为完全冗余设计。当最大流量的单台压缩机故障时其余压缩机仍应能满足设计流量。医用压缩气体设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）

（7）机组内每台压缩机设有进气过滤器、进气真空开关、隔离阀；压缩机排气口采用柔性连接，并设有安全阀、止回阀、隔离阀；正常时每台压缩机定期轮换使用，当一台机组出现故障时备用机组自动启动并报警提示，压力低时有声光报警。储气罐等设备的冷凝水排放应设置自动和手动排水阀门；减压装置应包含安全阀的双路型式，每一路均应满足最大流量及安全泄放需要；气源出口应设置气体取样口（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）。

（8）医用压缩空气机组控制柜：

控制柜上应设有内置网络报警的触摸屏中央控制器，能够显示系统压力、露点、一氧化碳含量；压缩机运行顺序显示（显示正在运行及下一台要运行的压缩机）、运行状况（压力、露点、一氧化碳）趋势图；干燥机控制（露点再生、时间再生、停机）及干燥机图示化的运行状态显示、维修保养服务提示并显示机房内环境温度、所有维护保养历史记录、系统报警、停机显示并带报警功能。可储存最近的历史事件，所有报警内容可通过以太网远程监测；每台压缩机设有独立电路系统，中央控制器故障时，能自动转至压力开关控制，确保连续供气。

控制系统应设有手动、自动、停止选择。并能显示每台压缩机的运行时间、报警及停机显示。具备高温及电机过载跳机报警、备用运行时声光报警、一氧化碳、露点报警、控制电路板故障等声光报警功能，并设有远程报警预留接线端。

应具备电机反转测试及系统断电恢复自启动功能。

（9）进气口设有真空压力开关、以防进气管道堵塞时可报警提示。

（10）空气后处理净化系统配置：

两台吸附式干燥机，一用一备；单机流量大于系统输出总流量，压力露点不高于-10°C，当医疗空气常压露点达到-20°C时，应启动报警提示。

内置储气罐：有效容积不小于0.75m3，工作压力1.0MPa；

空气过滤系统两套，过滤精度不低于0.01um。

配置露点温度监测仪，精度不低于+/-2°C。

配置一氧化碳监测仪，精度不低于2ppm，当浓度超过设定值时应自动报警提示。

（11）医疗压缩空气机组应符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）。

（12）医疗压缩空气机组应符合EN60601-1-2或YY0505-2012医用设备电磁兼容安全要求。（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）

（13）压缩机组性能应根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求，系统流量应符合GB/T3853-1998容积式压缩机标准规定（需提供省级或国家级的医疗器械检验机构出具的具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）。

4、器械压缩空气站主要设备（设在3号住院楼二层）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油涡旋式空压机 | 1.68m3/min/台，15kW/台 | 2台 |
| 2 | 吸附式燥机 | ≥1.68m3/min/台 | 2台 |
| 3 | 初级过滤器 | ≥1.68m3/min/只 | 2只 |
| 4 | 中级过滤器 | ≥1.68m3/min/只 | 2只 |
| 5 | 高级过滤器 | ≥1.68m3/min/只 | 2只 |
| 6 | 活性炭过滤器 | ≥1.68m3/min/只 | 2只 |
| 7 | 储气罐（材质：不锈钢） | 2.0m3 | 2台 |
| 8 | 空气减压箱 | ≥200m3/h | 1套 |
| 9 | PLC控制柜 | 二机联动 | 1台 |
| 10 | 分气缸（材质：不锈钢） | 一进三出（定制） | 1台 |

### 5、器械压缩空气站技术参数：

最大供气量：二台空压机同时工作时3.36m3/min，压缩空气机功率15kW/台。

压缩空气站出口工作压力：0.5MPa（可调）。

压缩空气总体每小时泄漏率：＜0.2%。

压缩空气站内设置一用一备空气压缩机。当工作压缩机故障时，备用压缩机能自动启动，以保证系统正常工作。

压缩空气管道可靠接地，接地电阻＜10Ω。

空气终端气压不低于0.4MPa，每个终端流量不低于60L/min。

### 6、空气站设计说明：

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求，压缩空气站房的应符合下列规定：

机组四周应留留适当空间，作为维修通道；

每台压缩机应根据设备或安装位置的要求采取隔震措施，机房及外部噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096以及医疗工艺对噪声与震动的规定；

站房内应采取通风或空调措施，站房内温度不应超过相关设备的允许温度；

压缩空气站应设置独立的配电柜与电网相连接，压缩空气站应设置应急备用电源。

压缩空气管道均应接地，接地电阻不大于10Ω，施工由中标人负责。

医用压缩空气严禁用于非医用用途。

空气压缩机进气装置应符合下列规定（施工由中标人负责）：

进气口应设置在远离医疗空气限定的污染物散发处的场所；

进气口设于室外时，进气口应高于地面5m，且与建筑物的门、窗、进排气口或其他开口的距离不应小于3m，进气口应使用耐腐蚀材料，并应采取进气防护措施；

进气口设于室内时，医疗空气供应源不得与医用真空汇、牙科专用真空汇，以及麻醉废气排放系统设置在同一房间内，压缩机进气口不应设置在电机风扇或传送皮带的附近，且室内空气质量应等同或优于室外，并应能连续供应；进气管应采用耐腐蚀材料，并应配备进气过滤器；

多台压缩机合用进气管时，每台压缩机进气端应采用隔离措施。

## 7、空气管道设计：

1、空气管道采用06Cr19Ni10不锈钢管。管径计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》。

| 序号 | 管道用途 | 管道规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气站至病房大楼主管 | Φ28×2.0 | 室外、管道井管道 |
| 2 | 压缩空气站至病房大楼生命支持区域主管 | Φ28×2.0 | 室外、管道井管道 |
| 3 | 1号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 4 | 2号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 5 | 3号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 6 | 4号住院楼主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 7 | 4号住院楼生命支持区域主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 8 | 门诊、医技楼（右侧）主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 9 | 门诊、医技楼（左侧）主管 | Φ20×2.0 | 管道井管道 |
| 10 | ICU、中心手术横管 | Φ20×2.0 | 进入病区吊顶管道 |
| 11 | 其他病区横管 | Φ16×1.5 | 进入病区吊顶管道 |
| 12 | 病房支管 | Φ10×l.0 | 进入病房管道 |

### 2、管道连接方法：

不锈钢管采用标准的医用不锈钢管件连接密封后氩弧焊焊接。可保证系统的气密性。

### 3、管道布置：

主管道沿墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，区域阀门流量报警箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气、吸引管道一起走管）。

# 8、系统压力试验、吹扫技术要求：

1、系统强度试验：空气管道安装完毕后进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间l0-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

2、系统泄漏率试验：空气管道强度试验合格后进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力，试压24h，试验结果每小时泄漏率小于0.2%合格。

3、系统吹扫：空气管道强度泄漏试验合格后进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

（四）其他要求

1.投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

2.投标人在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。

3.售后保障要求

3.1质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整体保修至少36个月（具体按投标文件承诺为准），终身服务。

3.2投标商须在投标文件中对所投设备保修的内容和时限做出明确承诺。

4.培训

4.1投标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于1周的技术培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

4.2投标人须在投标文件中对招标人人员培训做出明确响应。

5.其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中做出具体说明。

五、采购清单

| 感染楼-医疗气体管道 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 供氧系统 |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ20*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 164 |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 163.8 |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 196 |
| 4 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端，德标终端 2.气体种类:氧气 3.其他:氧气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 55 |
| 5 | 医疗设备带 | 1.材质:铝合金 2.规格:尺寸：宽度200-240mm，厚度60-80mm，板材厚度≥1.5mm；三腔分离；房间通长布置； 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m | 127.29 |
| 6 | 二级稳压箱 | 1.名称：氧气稳压减压箱 2.规格、型号:双回路，流量≥20m3/h 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 7 | 流量仪表 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:流量范围：0.3～300L/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 8 | 套管制作安装 | 1.类型:穿外墙 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN32 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 9 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN32 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 负压吸引系统 |
| 10 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ76*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 20 |
| 11 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 121.1 |
| 12 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ38*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 113.1 |
| 13 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ12*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 194 |
| 14 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：负压气体分气缸 2.材质、规格:不锈钢，1进3出 含配套阀门 3.安装方式:法兰连接 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 15 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格、型号:V=2.0m3，材质：碳钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 16 | 医用真空罐 | 1.名称：集污罐 2.规格、型号:V=0.05m3，材质：碳钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 17 | 废气灭菌装置 | 1.名称:废气灭菌装置 2.型号:处理量200Nm3/h 效率99.995% 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 18 | 医疗真空一体机组 | 1.名称:医用真空负压机 2.型号:真空机组最大流量Q=2*100Nm3/H；两台真空泵，一用一备，每台功率2.7KW，2台，单台处理量为100Nm3/h；2台细菌过滤器（带压差计）、1台PLC控制柜（PLC逻辑程序控制器,可以同时控制多台泵机工作,实现自动交替、辅助运行及故障报警）等 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 19 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 6 |
| 20 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：法兰片 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN65 4.其他:包括脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 副 | 6 |
| 21 | 气体终端 | 1.名称:负压终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套空气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 46 |
| 22 | 气体终端 | 1.名称:空气终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 46 |
| 23 | 钢套管DN80 | 1.类型:穿屋顶 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN80 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 24 | 钢套管DN75 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN75 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 门诊、医技、住院楼-医疗气体管道 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 供氧系统 |
| 1 | 液氧罐 | 1.规格、型号:5m3，工作压力1.6MPa，外筒材质：碳钢，内筒材质：不锈钢 2.安装方式:立式 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 3 |
| 2 | 容积式热交换器 | 1.名称:空温式汽化器 2.规格:输出流量：200m3，工作压力1.6MPa 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 3 |
| 3 | 氧气减压阀组 | 1.名称:氧气减压阀组 2.规格:管径DN25，双回路结构 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 4 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.材质、规格:1进4出，不锈钢 2.安装方式:法兰连接 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 5 | 气体汇流排 | 1.规格、型号:10+10瓶组，自动切换汇流排 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 组 | 1 |
| 6 | 二级稳压箱 | 1.规格、型号:氧气稳压减压箱 双回路，流量≥20m3/h 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 25 |
| 7 | 流量仪表 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:流量范围：0.3～300L/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 25 |
| 8 | 医用气体区域报警装置 | 1.名称:医用气体区域报警装置 2.规格:二气，自带信号线及压力传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 3 |
| 9 | 医用气体区域报警装置 | 1.名称:医用气体区域报警装置 2.规格:三气，自带信号线及压力传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 21 |
| 10 | 医用气体区域报警装置 | 1.名称:医用气体区域报警装置 2.规格:六气，自带信号线及压力传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 11 | 医疗设备带 | 1.材质:铝合金 2.规格:尺寸：宽度200-240mm，厚度60-80mm，板材厚度≥1.5mm；三腔分离；房间通长布置； 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m | 1899.74 |
| 12 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端，德标终端 2.气体种类:氧气 3.其他:氧气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1054 |
| 13 | 手术室嵌入式终端面板 | 1.名称:手术室嵌入式终端面板 2.规格:嵌入式，不锈钢材质，六气 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 11 |
| 14 | 手术室阀门箱 | 1.名称:手术室阀门箱 2.规格:六气、带压力表、传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 11 |
| 15 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ48*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 10 |
| 16 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ38*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 45 |
| 17 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 276 |
| 18 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 395 |
| 19 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ20*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 817 |
| 20 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 1618 |
| 21 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 5428 |
| 22 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:正三通安装 2.材质:06Cr19Ni10不锈钢 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 134 |
| 23 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正三通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 13 |
| 24 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 3 |
| 25 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正四通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 8 |
| 26 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 548 |
| 27 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN150 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 28 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN15 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 135 |
| 29 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 71 |
| 30 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 19 |
| 31 | 低压焊接阀门 | 1.名称:单向阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 32 | 低压焊接阀门 | 1.名称:常温截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 33 | 低压焊接阀门 | 1.名称:常温截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 3 |
| 34 | 低压焊接阀门 | 1.名称:常温截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 6 |
| 35 | 低压焊接阀门 | 1.名称:低温截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 36 | 低压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 12 |
| 37 | 低压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 88 |
| 38 | 低压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 420 |
| 39 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN32以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |
| 40 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:沥青底漆-沥青-中碱玻璃纤维布-沥青-中碱玻璃纤维布-沥青-中碱玻璃纤维布，每层沥青厚度约为1.5mm,总厚度不小于4mm 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m2 | 83 |
| 41 | 管架制作安装 | 1.材质:镀锌型钢 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | kg | 4680 |
| 负压吸引系统 |
| 42 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN10 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 407 |
| 43 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 22 |
| 44 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 3 |
| 45 | 气体终端 | 1.名称:负压终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1013 |
| 46 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ108*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 346 |
| 47 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ89×3.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 84 |
| 48 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ76×3.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 160 |
| 49 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 160 |
| 50 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ38*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计要求 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 567 |
| 51 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ12*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 5282 |
| 52 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN100 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 4 |
| 53 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正三通安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 63 |
| 54 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:三通安装 3.规格:DN50 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 15 |
| 55 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN100 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 22 |
| 56 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 548 |
| 57 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 8 |
| 58 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 92 |
| 59 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN50 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 31 |
| 60 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN75以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |
| 医疗空气系统 |
| 61 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 137 |
| 62 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 19 |
| 63 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 64 | 气体终端 | 1.名称:空气终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 214 |
| 65 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 40 |
| 66 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 408 |
| 67 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ20*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 665 |
| 68 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 441 |
| 69 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 1349 |
| 70 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正三通安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 48 |
| 71 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 14 |
| 72 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 160 |
| 73 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.规格:DN20 3.名称:弯头安装 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 53 |
| 74 | 钢套管DN32 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢 3.规格:DN32以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |
| 手术室特殊气体系统 |
| 75 | 气体终端 | 1.名称:二氧化碳终端，德标终端 2.气体种类:二氧化碳 3.其他:二氧化碳快速插座脱脂，配套二氧化碳快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 18 |
| 76 | 低压塑料管 | 1.材质:高强度PVC管 2.规格:φ90*4 3.连接形式:详设计图纸 4.其他:脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸；管件安装 | m | 60 |
| 77 | 低压塑料管 | 1.材质:高强度PVC管 2.规格:φ50*2 3.连接形式:详设计图纸 4.其他:脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸；管件安装 | m | 55 |
| 78 | 低压塑料管 | 1.材质:高强度PVC管 2.规格:φ20*2 3.连接形式:详设计图纸 4.其他:脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸；管件安装 | m | 165 |
| 79 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ22*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 110 |
| 80 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 220 |
| 81 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 290 |
| 82 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 22 |
| 83 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正四通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |
| 84 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 5 |
| 85 | 气体汇流排 | 1.规格、型号:二氧化碳汇流排 5+5瓶组，全自动切换，带加热装置 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 组 | 1 |
| 86 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 87 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN32以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 88 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN75以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |
| 器械空气系统 |
| 89 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 30 |
| 90 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 75 |
| 91 | 活塞式压缩机 | 1.名称:无油涡旋空压机 2.型号:功率15KW，处理量1.68m3/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 92 | 储气罐 | 1.规格:V=2.0m3，材质：不锈钢 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 93 | 空气过滤器 | 1.名称：初级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 94 | 空气过滤器 | 1.名称：中级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 95 | 空气过滤器 | 1.名称：高级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 96 | 空气过滤器 | 1.名称：活性炭过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 97 | 干燥机 | 1.名称：微热吸附式干燥机 1.规格:处理量≥1.68m3/min，带露点显示 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 98 | 二级稳压箱 | 1.名称：空气减压箱 1.规格、型号:处理量≥200m3/h 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 99 | 一氧化碳监测仪 | 1.规格:用于监测一氧化碳，详设计图纸 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 只 | 1 |
| 100 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：空气分气缸 1.材质、规格:不锈钢，1进4出 2.安装方式:法兰连接 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 101 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:PLC控制柜 2.规格:详见设计图纸 3.基础形式:详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 102 | 铜球阀DN25 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 16 |
| 103 | 铜球阀DN8 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 137 |
| 104 | 铜球阀DN15 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 19 |
| 105 | 铜球阀DN20 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 106 | 空气终端 | 1.名称:空气终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套空气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 214 |
| 107 | 管道刷油 | 1.标志色方式、品种:医用氧气应涂白色标志圈,并用文字和箭头标识,医用真空管道用黄色标志圈,医疗空气管道用黑色-白色标志圈,均用文字和箭头标识。 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m2 | 7.3 |
| 综合楼-医疗气体管道 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 医疗空气系统 |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 6.2 |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 38 |
| 3 | 活塞式压缩机 | 1.名称:无油涡旋空压机 2.型号:功率15KW，处理量1.68m3/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 4 | 储气罐 | 1.名称：外置空气储罐 2.规格:V=2.0m，材质：不锈钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 5 | 空气过滤器 | 1.名称：初级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 6 | 空气过滤器 | 1.名称：中级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 7 | 空气过滤器 | 1.名称：高级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 8 | 空气过滤器 | 1.名称：活性炭过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 9 | 干燥机 | 1.名称：吸附式干燥机 2.规格:处理量≥1.68m3/min，带露点显示 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 10 | 二级稳压箱 | 1.名称：空气减压箱 2.规格、型号:处理量≥200m3/h 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 11 | 一氧化碳监测仪 | 1.规格:详设计图纸 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 只 | 1 |
| 12 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：空气分气缸 2.材质、规格:不锈钢，1进4出 3.安装方式:法兰连接 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 13 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:PLC控制柜 2.基础形式:详见设计图纸 3.其他:并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 14 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详见图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 16 |
| 15 | 套管制作安装 | 1.类型:穿外墙 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN32 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 负压吸引系统 |
| 16 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ108*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 61.5 |
| 17 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：负压气体分气缸 2.材质、规格:不锈钢，1进3出 含配套阀门 3.安装方式:法兰连接 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 18 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格、型号:V=3.0m3，材质：碳钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |
| 19 | 废气灭菌装置 | 1.名称:废气灭菌装置 2.型号:处理量600Nm3/h 效率99.995% 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 20 | 医疗真空一体机组 | 1.名称:医用真空负压机 2.型号:真空机组最大流量Q=2*300Nm3/H；含2台油润滑选片真空泵，1用1备，每台功率7.5KW，单台最大抽气量300m3/h；2台细菌过滤器（带压差计）、1台PLC控制柜（PLC逻辑程序控制器,可以同时控制多台泵机工作,实现自动交替、辅助运行及故障报警）等 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |
| 21 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 4 |
| 22 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 23 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：法兰片 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN80 4.其他:包括脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 副 | 2 |
| 24 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：法兰片 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN100 4.其他:包括脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 副 | 4 |
| 25 | 套管制作安装 | 1.类型:穿外墙 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN150 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |
| 门诊、医技、住院楼-电气 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 电气 |
| 1 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.材质:详设计图纸 3.规格:3+2孔，10A 4.安装方式:详设计图纸 5.其他:详设计图纸并满足相关规范 | 个 | 2048 |
| 2 | 开关 | 1.名称:开关 2.材质:详设计图纸 3.规格:大板，单联 4.安装方式:详设计图纸 5.其他:详设计图纸并满足相关规范 | 个 | 951 |
| 3 | 一体化灯带（包含灯罩） | 1.名称:一体化灯带（包含灯罩） 2.规格:LED型灯管，T5 3.其他:详设计图纸并满足相关规范 | 套 | 951 |
| 4 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 3344 |
| 5 | 配线BV-4.0mm2 | 1.名称:管内配线 2.规格:4.0mm2 3.材质:BV 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 9642 |
| 6 | 配线BV-1.5mm2 | 1.名称:管内配线 2.规格:1.5mm2 3.材质:BV 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 3398 |
| 7 | 开槽及恢复 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:70*25mm 3.填充（恢复）方式:详设计图纸 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 754 |
| 8 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 114.12 |
| 9 | 地沟 | 室外地沟：100mm厚碎石垫层、10mm厚混凝土垫层（含模板制安）、砖墙砌筑、1:2.5水泥砂浆抹面、钢筋混凝土盖板、50*50*5角钢支架（垫层、砖墙砌筑、盖板按地沟长度通长施工，深度、宽度详见图纸）。具体做法详见图纸 | m | 232.9 |

六、主要设备材料配置清单及推荐品牌

| 系统名称 | 设备材料名称 | 推荐品牌（或同档次及以上品牌） |
| --- | --- | --- |
| 中心供氧系统 | 液氧罐 | 明欣 | 诚德 | 圣达因 |
|  | 空温式汽化器 | 明欣 | 诚德 | 圣达因 |
|  | 不锈钢管 | 锋林 | 永生 | 高林 |
|  | 维修阀 | 埃美柯 | 若腾 | 宇峰 |
|  | 流量计 | 利华 | 矽翔 | 维克特 |
|  | 医用气体报警系统 | 利华 | 上海茸亚 | 宇峰 |
| 中心吸引系统 | 医用真空负压机组 | 雅森 | 萨柏美格 | 必康美德 |
|  | 真空除菌过滤器 | 迈兴 | 佳洁 | 盛达丰 |
|  | 真空罐 | 三力 | 富海华 | 申江 |
|  | 高温灭菌装置 | 汉起 | 上海穗杉 | 诺洁 |
|  | 不锈钢管 | 锋林 | 永生 | 高林 |
|  | 维修阀 | 若腾 | 埃美柯 | 宇峰 |
| 医用空气压缩机组 | 医用空气压缩机组 | 雅森 | 萨柏美格 | 必康美德 |
| 器械压缩空气系统 | 螺杆空气压缩机、冷冻式干燥机、过滤器 | 英格索兰 | 必康美德 | 阿特拉斯 |
|  | 储气罐 | 三力 | 富海华 | 申江 |
|  | 不锈钢管 | 锋林 | 永生 | 高林 |
|  | 维修阀 | 若腾 | 埃美柯 | 宇峰 |
| 床位电器 | 铝合金设备带 | 东方铝业 | 七宝 | 亨润 |
|  | 气体终端 | 捷锐 | 捷工 | 捷高 |
|  | 日光灯（嵌入式） | TCL | 飞利浦 | 雷士照明 |
|  | 三芯电源线 | 上上 | 远东 | 永通中策 |

注：投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌中选取一个品牌，如不在推荐的品牌中选取的，同档次品牌的认定由评标委员会来认定，评委认定为同一档次，即为同档次品牌。否则评标委员会将否决其投标。

七、实质性要求

## 本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性要求，投标文件响应内容若不满足实质性要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

## 八、特别说明

1.本部分内容（第三章 采购需求）均为采购人基本要求，如投标人无法响应，须在《关于对招标文件中有关条款的拒绝声明》中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

2.本项目为一个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容发起投标响应。

▲投标人在投标时出现遗漏的内容视为“已包含在投标总价内”，投标人如不接受将作无效标处理。采购人不接受投标人给予的任何“赠品”或者“0元”或者与采购无关的其他商品、服务。

3.投标人的投标报价应为完成上述所规定采购内容的所有费用，并承担一切风险责任。投标人应结合采购内容、要求，市场行情及自身的竞争能力，确定最终报价。

4.在满足此项目需求要求的前提条件，投标人不可擅自改动或减少。采购需求中未要求但实施时必须具备的内容由投标人自行补齐，所需费用计入投标总价中，不再另行支付。

5.投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

6.中标人项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如中标人项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标人负责。中标人应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。

# 采购合同

项目名称： 遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

甲　　方：

乙　　方：

签署地点：

签署日期：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。各投标人应对本合同文本中的条款全部响应，如有偏离需在商务偏离表中注明。

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目的有关事宜达成协议如下：

1.签约合同价与合同价格形式

（1）签约合同价为人民币        元（¥       元）。（具体货物规格、数量及价格详见投标报价清单）

注：签约合同价包含的内容：包括货款、附件、辅材、配件、备品备件、包装、运输、装卸、安装调试、施工、养护、维保、第三方检测费、前期咨询论证费、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、技术指导、培训、服务费、设计费（含深化设计）、软件费（含升级费）、专利费（著作权费）、采购代理费、BIM费用、其他费用等完成招标内容及要求所提供的货物及服务过程中涉及的一切费用，即交钥匙工程。

（2）合同价格形式： 单价合同      。

2.履约保证金

履约保证金：乙方在本合同签订前向甲方提供人民币        元（¥       元）作为履约保证金（合同金额的1%）。履约保证金在试运行验收合格后30日内无息退还。可采用□现金、□银行保函、□工程综合保险保单□政策性融资担保保函形式缴纳。采用银行保函、工程综合保险保单或政策性融资担保保函作为履约担保时，如在银行保函、工程综合保险保单或政策性融资担保保函有效期届满前，工程仍未完工的，乙方须在原保函有效期届满30日前按甲方要求重新开具保函，保函的有效期及保函的金额视工程实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定。

3.付款方式

（1）合同签订并收到乙方提供的与预付款相等的预付款担保后14个工作日内，支付至签约合同价的30%。

（2）主要设备安装完毕后14个工作日内，支付至签约合同价的50%。

（3）初验合格后14个工作日内，支付至签约合同价的80%。

（4）设备经过两个月的试运行考核无故障经验收合格并按总承包单位要求提交工程质量竣工验收所需的所有资料后，支付至签约合同价的90%。

（5）工程项目整体通过质量竣工验收且结算价款经审核后支付至结算价的95%。

（6）剩余5%待质保期期满后支付。

注：在上述约定的甲方每一期付款前，乙方应向甲方提供书面付款申请，并开具提供给甲方每期同等金额的符合国家及当地税务规定的增值税专用发票，甲方方可履行付款义务。否则，由于乙方未能及时开具并提供发票而导致甲方付款延误，甲方不承担责任。上述增值税专用发票如无法分割开具，则乙方应在甲方第一次付款前按合同总价款全额开具提供。

当采购的产品、设备数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算（产品、设备相对应配套及辅材不予调整）。

4、工期、质量要求及交货地点

a.交货地点：甲方指定地址。

b.工期要求：与土建同步，配合土建总包单位，同时不影响其它专业工程的施工进度。

C.质量要求：合格。

5.结算方式

（1）招标工程量清单所列的工程量是一个预计工程量，结算工程量以乙方完成合同工程应予计量的工程量确定。工程实施过程中遇下列情况之一的，按实调整（或增减）工程量清单项目及数量：

①甲方提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增、减少项目清单或工程量增减；

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符；

④甲方提供的工程量清单项目工程量有偏差。

（2）综合单价的确定

①已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价。

②已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，应由乙方根据工程资料、计量规则、计价办法、信息价格和乙方报中标下浮率提出项目的单价，并报甲方确认后调整。

6.工期延误

6.1因甲方原因导致工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误的其他情形：①甲方未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力（因疫情原因导致进口件无法按时交付的情况除外），此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

6.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按2000元/天向甲方支付违约金；因乙方原因造成工程总工期延误的，乙方还需承担甲方对总包单位工期延误8000元/天的违约责任。

6.3 乙方无故停工30天以上，甲方有权单方面终止合同，并由乙方承担一切责任。乙方人支付工期逾期违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.设备、材料检验

7.1甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂家监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。

7.2所有的货物备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

7.3隐蔽工程必须经监理人检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

7.4样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料由监理人看样认可后自行采购；主要设备应由甲方和监理人共同看样定货认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任。

8.安装调试

8.1合同所订货物到达甲方要求场地后，乙方应在收到甲方及监理人通知后2天内，派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

8.2乙方在甲方及监理人进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。

8.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过两个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用及违约责任由乙方承担。

8.4安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以委托具有检测资质的第三方进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方承担。

9. 验收和工程试车

9.1具备以下条件的，乙方可以申请验收：

（1）合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料（含提供消防总体验收需要的相关资料）。

9.2验收程序

（1）乙方向监理人报送验收申请报告，监理人应在收到验收申请报告后14天内完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备验收条件的，应将验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、乙方、设计人等相关单位完成验收并出具验收报告。甲方可以请第三方监测机构共同参与验收并由其出具质量检测报告，乙方无条件接受检测结果，检测与验收费用由乙方承担 。

（3）工程项目整体竣工验收按国家相关质量验收规范执行。

（4）设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲方、乙方会同当地有关部门对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

9.3对于验收不合格的工程，乙方完成整改后，应当重新进行验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

9.4验收合格后，乙方应提供简明操作规程（至少包括操作步骤、日常维护保养内容、操作注意事项、应急处理方案等），提供厂家标准维保（PM）内容。

9.5工程交付前，由乙方承担工程照管、成品保护、保管等工作并承担有关的各项费用。

9.6试车

9.6.1试车程序

本工程需要试车，试车内容应与乙方承包范围相一致，试车费用由乙方承担。工程试车应按如下程序进行：具备试车条件，乙方应组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。

9.6.2 试车中的责任

因乙方原因导致试车达不到验收要求，乙方按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由乙方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由乙方承担。

9.7 施工现场清理

乙方应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、乙方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场清理的费用由乙方承担。乙方未按甲方要求时间完成清理的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担，甲方出售乙方遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还乙方。

10. 工程保修

10.1 工程保修的原则

在工程移交甲方后，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。

10.2 质保期

10.2.1质保期从工程通过竣工验收之日起计算，期限为至少36个月（具体时间以投标文件为准）。

10.2.2质保期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应接到甲方通知后在12小时内到达现场提供技术服务和指导设备维修，并承担鉴定及维修费用，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少36个月（具体时间以投标文件为准）。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定从尾款中扣除，费用超出尾款金额的，甲方可按合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方有权要求乙方延长质保期，并应在原质保期届满前发出延长通知。由非乙方原因造成的缺陷，乙方负责组织维修，甲方承担费用。

10.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

10.2.4乙方应于质保期届满后7天内向甲方发出质保期届满通知，甲方应在收到质保期满通知后14天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向乙方颁发缺陷责任期终止证书。

10.2.5质保期满后，乙方仍须为用户提供技术服务热线（24小时），负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，并及时提出解决方法。收到报修通知后的12小时内赶到设备使用现场，维修和更换有故障的设备或部件，设备或部件价格按照备品备件价格或按时价收取。对保修期外维修付款实行先维修后付款方式。

10.2.6在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。

10.2.7乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。

11.售后服务

10.1每个维修项目完成后，经甲方及监理人签字验收后，方为该维修项目维修完毕。

10.2乙方应免费培训甲方指定的操作、管理人员，并达到经培训合格后能上岗操作。

12. 违约

12.1 甲方违约

12.1.1 甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）因甲方违反合同约定造成暂停施工的；

（4）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的；

（5）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

甲方发生除本项第（5）条以外的违约情况时，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后28天内仍不纠正违约行为的，乙方有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

12.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：由双方另行协商。

12.2 乙方违约

12.2.1 乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方违反合同的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方在保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（7）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

乙方发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

12.2.2 乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：由乙方承担全部费用并承担相关法律责任。

12.2.3乙方承担违约责任形式包括但不限于：

(1)限期改正。监理人或甲方在日常工作检查中发现乙方有违约行为，有权向乙方发出违约通知，要求乙方必须在监理人或甲方限定的时间内履行义务。同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币5000元。

(2)一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向甲方交纳违约金人民币1万元／次；若乙方再犯性质相同的违约行为，第2次2万元，2次以上3万元／次。

（3）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须主动向甲方交纳违约金人民币5万元／次；若乙方再犯性质相同的违约行为，第2次10万元，2次以上15万元／次。同时甲方可根据违约情节部分解除合同或解除全部合同，乙方承担解除合同造成的相关责任和损失。

(4)部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达乙方时部分解除合同即生效。

(5)解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。

(6)赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失。

12.2.4 限期改正责任累计达到三次除按限期改正责任由乙方承担责任外，还需按一次一般违约责任承担责任；一般违约责任累计达到三次除按一般违约责任承担责任外，还须按一次严重违约责任承担责任。

12.2.5 根据本条11.2款各项的规定，乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方有权从应支付给乙方的合同价款中直接抵扣，乙方不得有异议。如在当期合同价款无法扣付：或扣除当期合同价款会影响工程正常施工时，可直接从履约担保中扣除。甲方有权得到此项约定违约金而不提供所遭受的实际损失的证明。

12.2.6 工期延误方面的违约责任

(1)乙方违反约定延期开工的，每延迟开工1天，应给甲方支付2000元人民币的违约金；迟延开工超过15天的，甲方有权解除合同，将本招标项目另行发包，并不免除乙方的违约赔偿责任。

(2)乙方违反约定造成工程不能按时竣工的，延误90天以内的(含90天)，每延误1天，乙方应向甲方支付2000元人民币的违约金并赔偿甲方因此遭受的实际损失，因乙方原因造成工程总工期延误的，乙方还需承担甲方对总包单位工期延误8000元/天的违约责任；逾期超过90天的（不含90天），乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同，并就该部分工程另行委托第三方完成，一切费用由乙方承担。

(3)乙方违反合同约定，造成一般节点工期延误时，甲方有权视严重程度做出一般违约至解除合同的方式承担违约责任。造成甲方经济损失的，乙方应据实赔偿。

乙方违反合同约定，造成主要节点工期延误时，甲方有权视严重程度做出支付2000元人民币/天违约责任至解除合同的方式承担违约责任。造成甲方经济损失的，乙方应据实赔偿。

12.2.7工程质量方面的违约责任

（1）甲方和总监理人按合同约定抽查乙方的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，乙方除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，乙方应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A.单宗或批次材料价值在l0万元以上l00万元以下(含l00万元)，乙方承担1次一般违约责任。

B.单宗或批次材料价值100-200万元(含200万元)，乙方承担1次严重违约责任。

C.单宗或批次材料价值在200万元以上的，甲方有权部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的实际损失。

D.对于单宗或批次材料价值不高于10万元的(含10万元)，但累计抽检不合格达5次，乙方承担1次一般违约责任。

（2）乙方按合同约定，对各工序必须报验核查质量控制点。如乙方申请报验后，经总监理人或甲方检查发现存在较大质量问题(如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10％的)，则该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，乙方承担一般违约责任；总计发现3次以上(不含本数)或连续发现2次以上(不含本数)质量控制点不合格的，乙方承担严重违约责任；乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。涉及的整改方案（措施）需经设计人、监理人、甲方同意后方可实施，否则甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题(该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外)，乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5％计算向甲方承担支付违约金的责任。

12.2.8安全生产方面的违约责任

(1)乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上(含本数)的，甲方有权解除合同,将本招标项目另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

(2)乙方在甲方、总监理人进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，乙方必须承担一般违约责任1次：此类问题的认定，以甲方、总监理人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

(3)乙方因自身原因造成的工程质量安全事故的，除按国家规定由行政主管部门处罚外，乙方必须依照下列约定承担违约责任（事故等级根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》进行划分）：

A.发生特别重大事故，乙方按事故所处分部分项工程的签约合同价款的15％，向甲方支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B.发生重大事故，乙方按事故所处分部分项工程的签约合同价款的12％，向甲方支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C.发生较大事故，乙方按事故所处分部分项工程的签约合同价款的1O％，向甲方支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

D.发生一般事故，乙方按事故所处分部分项工程的签约合同价款的8％，向甲方支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

E.发生上述工程质量安全事故，甲方视情况严重性，有权对乙方做出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同；

F.乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补甲方损失的，乙方必须据实赔偿。

12.2.9文明施工、环境保护方面的违约责任

(1)甲方或项目管理单位、总监理人按合同约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。

(2)在政府行政主管部门的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(3)乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，乙方必须承担一般违约责任1次。

12.2.10工程转包方面的违约责任

乙方转包工程的，甲方有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12.2.11人员和设备投入不到位的违约责任

(1)乙方违反合同条款约定的，每发现一例，乙方必须按照总监理人或项目管理单位或者甲方的指令限期改正，并承担一般违约责任；乙方拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

(2)乙方必须服从甲方、项目管理单位或监理单位管理，主动支持甲方、项目管理单位或监理单位的工作，对甲方、项目管理单位或监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，甲方、项目管理单位或监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，乙方承担由此造成的一切责任及经济损失。

(3)乙方的项目负责人或技术负责人必须参加监理单位或甲方主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或甲方批准外，每缺席1次，乙方须承担1次一般违约责任。

(4)经甲方和项目管理单位考评，对每次考评不合格的乙方必须按照总监理人或者甲方的指令限期改正，并承担一般违约责任。乙方拒不限期改正的，或整改效果不明显的，乙方必须承担严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，乙方必须承担严重违约责任，并必须按照总监理人或者甲方的指令限期改正。乙方拒不限期改正的，或整改效果不明显的，甲方有权单方部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，甲方有权全部解除合同，乙方必须无条件服从，由此所造成的损失(含另行发包的合同价差)全部由乙方承担，同时，并不免除乙方的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同。

12.2.12 未达到投标承诺内容

乙方未达到投标承诺内容要求和标准的，应限期整改，甲方有权没收履约保证金，不予支付尾款，直至解除合同。同时乙方应赔偿由此造成的损失。

12.2.14 除上述约定之外，乙方有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担违约责任。

12.2.15 乙方违约，按照本合同规定的承担违约责任并不免除其应该承担的其他法律责任。

12. 不可抗力

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（因疫情原因导致进口件无法按时交付的情况除外）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13. 争议解决

14.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

14.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

14.3争议评审

合同当事人在合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

14.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由双方约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 评审员报酬由甲方和乙方各承担一半。

14.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。

14.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

14.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向    丽水    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   遂昌县  人民法院起诉。

14.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

15.补充条款

（1）验收合格后乙方必须在甲方要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

（2）乙方应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由乙方负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由乙方自行承担。

（3）乙方应根据丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》进行归档管理，如涉及到相关费用，由乙方自行承担。

（4）乙方应在开工前编制对工程施工周围建筑、构筑物、电力、通讯等设施的专项安全防护方案，经监理和甲方批准后实施，费用已包含在合同总价中。如因乙方原因造成周边任何设施损失或过往人员、车辆安全事故的，一切责任由乙方负责。

（5）设计变更、投标文件未涉及本工程有关内容的或明显侵犯甲方利益的则以招标文件相关内容为准。

（6）甲方不提供现场办公场所、工人住宿场所等临时设施，由乙方自行解决，费用已包含在合同总价中。

（7）本项目工程量清单中的工程量、清单描述、现有图纸若与最终调整图纸及现场实际不一致时，以最终调整图纸及现场为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，如因图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按甲方要求进行设计和施工，并最终通过验收。

（8）本工程应用BIM技术，由工程总承包单位负责实施完成BIM工作。乙方应全面配合工程总承包单位完成上述工作并在收到工程预付款后支付相应费用（合同总价的5‰），费用已包含在合同总价中，不另外单独计取。

（9）安装调试过程中的电缆、桥架等由乙方提供（需搬运到指定地点）并安装，费用已包含在合同总价中。

（10）乙方必须无条件服从甲方的项目管理制度（签证管理、合同管理等）。

（11）各类管道应按甲方要求，在指定位置，设置（黏贴）管道名称、管道内介质走向等信息的标识。

（12）本工程要求创“浙江省安全文明标准化工地”，标化工地增加费及由此产生的费用已包含在合同总价中，不另外单独计取。因乙方原因导致本工程未创得浙江省安全文明标准化工地”的，乙方应向甲方支付违约金30万元。

（13）乙方可对本医用气体系统进行深化设计优化（并承担由甲方委托产生的专家论证费、前期咨询论证费、第三方造价审核费，政府有关权威检测机构检验报告及费用）。乙方如对本医用气体系统进行优化的，优化方案须经甲方、设计人、监理人同意后方可实施，经优化后的价格高于签约合同价的，按签约合同价进行结算；经优化后的价格低于签约合同价的，按优化后的价格进行结算。

（14）在质保期内乙方应派至少一名专业的维保人员常驻医院对设备进行维护和保养，甲方免费为其提供办公地点。该人员不得擅自更换，确需更换的需经甲方同意，并且更换的人员的资格、经验等不得低于与原人员。乙方在合同价中已综合考虑此因素，不另外计取。

（15）本项目综合单价已包含本项目施工所需的开孔及与其配套的其他专业的预留孔洞（如智能化病房呼叫系统每个房间中病床分机约3个、数据点约6-12个，及配套的强电插座多个开孔洞等，具体数量以实际施工所需为准）费用，乙方施工前须与各其他专业协调确定好进线、管的位置、高度等，确保工艺及成果符合规范要求，并做好与总承包单位及各专业承包单位的施工配合工作，乙方在合同价中已综合考虑此因素，甲方不另行支付任何费用。

（16）乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

（17）乙方必须服从甲方、项目管理单位或监理单位管理，主动支持甲方、项目管理单位或监理单位的工作，对甲方、项目管理单位或监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，甲方、项目管理单位或监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，乙方承担由此造成的一切责任及经济损失。

注：若乙方违约，相关赔偿金、违约金、罚款、赔偿等费用，甲方有权直接在应付款项中扣除。合同其他条款与补充条款不一致的，以补充条款为准。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

附件1：

预付款担保格式

（甲方名称）：

根据（乙方名称，以下称“乙方”）与（甲方名称，以下简称“甲方”）于   年   月   日签订的承包合同。乙方按约定的金额向甲方提交一份预付款担保，即有权得到甲方支付相等金额的预付款。我方愿意向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥          ）。

2.担保有效期自预付款支付给乙方起生效，至甲方签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因乙方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应低于预付款金额减去甲方按合同约定在向乙方签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.甲方和乙方按合同条款第10条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年  月  日

履约担保格式

保函编号：

（甲方名称）：

鉴于                   （甲方名称，以下简称“甲方”）接受______（乙方名称，以下称“乙方”）于______年____月____日参加          （项目名称）采购的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供履约担保保函。

1.履约担保保函金额为人民币（大写）____________元整（￥_____）。

2.本保函的有效期为          日历天（自甲方与乙方签订的合同生效之日算起）。

3.在本保函有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的总额在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。书面索赔通知应于保函有效期内，随保函正本送至下述地址（银行、保险公司或担保公司单位的具体地址）：              。

4.甲方和乙方按《通用合同条款》第10条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.本保函不得转让，不得贴现，不得用于质押。

担保人（银行、保险公司或担保公司）：__________ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签章）

地    址：______________________

邮政编码：______________________

电    话：______________________

传    真：______________________

出具日期：______年 _____月_____日

附件2：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

招标范围内所列项目。除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，一切由乙方承担保修及费用   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5    年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   3    年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．道路工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本项目质保期为3年（具体以投标文件承诺时间为准），设备保修按照国家有关三包规定，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。

2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批。

3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。

4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。

5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。

6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从尾款中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；

7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。

8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。

9、保修费用由乙方承担。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                              。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：         乙方(公章)：          

地  址：       地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

# 第五章  投标文件格式

重要提示

（1）本章中有提供格式的，投标人须按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式要求进行签章。

（2）本章未提供格式的，请投标人自行拟定格式。

## 第一部分“资格文件”格式

### “资格文件”封面

（正本）或（副本）

投 标 文 件

（资格文件）

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

采购人名称：遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司

投标人名称（盖公章）：

日期： _

注：投标文件提交截止时间前其他单位或个人不得启封

▲1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

要求：

证明材料：出具符合以下情况的证明材料复印件加盖投标人公章（五选一）： A.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 下附：营业执照或上述提到的其他资料复印件。 注：1.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构应提供总公司（总机构）授权； 2.个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。

▲2、资质证书、特种设备设计许可证（压力管道或工业管道GC2级及以上）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道或工业管道GC2级及以上）、医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）或医疗器械生产许可证、中心供氧系统医疗器械产品注册证、中心吸引系统医疗器械产品注册证（复印件加盖投标人公章）。

▲3、符合资格条件的声明函

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我单位----                  （投标人全称）参与遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目（项目名称）浙大采招E2022247号（项目编号）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此声明！

注：参加采购活动的时间是指投标人参加本项目的采购活动时间（具体以开标截止时间为准）。

▲4、符合特定资格条件的声明函

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我单位----                  （投标人全称）参与遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目（项目名称）浙大采招E2022247号（项目编号）投标，郑重承诺如下：

1.我方声明与同一标项的其他投标人不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系；

2.我方声明未针对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

3.我方声明不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此声明！

附件：采购活动现场确认声明书（开标后填写发送至邮箱784686956@qq.com）

采购活动现场确认声明书

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

本人经由                           （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目（项目名称）浙大采招E2022247号（项目编号）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系□与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守相关采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标投标人盖章或法定代表人（负责人或授权代表）签字（或盖章）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过邮件方式提交《采购活动现场确认声明书》至邮箱784686956@qq.com，提交时限为“开启标书信息”后30分钟内，未发送视为无异议。

## 第二部分 “商务技术文件”格式

### “商务技术文件”封面

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

采购人名称：遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司

投标人名称（盖公章）：

日期： _

注：投标文件提交截止时间前其他单位或个人不得启封

## 负责人资格证明书或负责人授权委托书

1.1负责人资格证明书

（注：投标人的负责人作为投标人代表参与本项目采购活动时提供）

投标人名称：

法定地址：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

该同志系单位法定代表人（或负责人）。

特此证明！

投标人盖章：

日     期：

注：投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

后附：

负责人联系方式（手机）：

负责人身份证复印件：

正面： 反面：

1.2负责人授权委托书

（注：投标人委派委托代理人作为投标人代表参与本项目采购活动时提供）

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目（项目名称）浙大采招E2022247号（项目编号）项目的招投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日     期：

___________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　 	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证复印件，如复印件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

## 2、投标声明书

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目（项目名称）浙大采招E2022247号（项目编号）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①纸质投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守相关法律法规的规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，在一至三年内禁止参加该项目相关单位的采购活动：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

## 3、材料（设备）暂定品牌选用情况表

| 系统名称 | 设备材料名称 | 推荐品牌（或同档次及以上品牌） | 投标人选择品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心供氧系统 | 液氧罐 | 明欣 | 诚德 | 圣达因 |  |
|  | 空温式汽化器 | 明欣 | 诚德 | 圣达因 |  |
|  | 不锈钢管 | 锋林 | 永生 | 高林 |  |
|  | 维修阀 | 埃美柯 | 若腾 | 宇峰 |  |
|  | 流量计 | 利华 | 矽翔 | 维克特 |  |
|  | 医用气体报警系统 | 利华 | 上海茸亚 | 宇峰 |  |
| 中心吸引系统 | 医用真空负压机组 | 雅森 | 萨柏美格 | 必康美德 |  |
|  | 真空除菌过滤器 | 迈兴 | 佳洁 | 盛达丰 |  |
|  | 真空罐 | 三力 | 富海华 | 申江 |  |
|  | 高温灭菌装置 | 汉起 | 上海穗杉 | 诺洁 |  |
|  | 不锈钢管 | 锋林 | 永生 | 高林 |  |
|  | 维修阀 | 若腾 | 埃美柯 | 宇峰 |  |
| 医用空气压缩机组 | 医用空气压缩机组 | 雅森 | 萨柏美格 | 必康美德 |  |
| 器械压缩空气系统 | 螺杆空气压缩机、冷冻式干燥机、过滤器 | 英格索兰 | 必康美德 | 阿特拉斯 |  |
|  | 储气罐 | 三力 | 富海华 | 申江 |  |
|  | 不锈钢管 | 锋林 | 永生 | 高林 |  |
|  | 维修阀 | 若腾 | 埃美柯 | 宇峰 |  |
| 床位电器 | 铝合金设备带 | 东方铝业 | 七宝 | 亨润 |  |
|  | 气体终端 | 捷锐 | 捷工 | 捷高 |  |
|  | 日光灯（嵌入式） | TCL | 飞利浦 | 雷士照明 |  |
|  | 三芯电源线 | 上上 | 远东 | 永通中策 |  |

注：

投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌中选取一个品牌，如不在推荐的品牌中选取的，同档次品牌的认定由评标委员会来认定，评委认定为同一档次，即为同档次品牌。否则评标委员会将否决其投标。

投标人（盖章）：

年    月    日

## 4、其他资信资料

| 单位 名称 |  | 电话 |  | 主管 部门 |  | 单位 法人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 单位 性质 |  | 技术 负责人 |  | 职务 |  |
| 单位 概况 | 营业执照 经营范围 |  | 上一年主要经 济指标 | 年营业收入 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  | 资产总额 |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
|  | 在职员工 总数 | 共 人 其中： |  |  |  |
| 其他 说明 |  |

注：相关证明材料附后。

说明:

1.后附投标人的资质、信用、荣誉、体系认证等证明材料及评标办法要求提供的证明材料（如有），资格审查资料中已提供的无需重复提供）；

2.投标人应如实填写以上内容。

5、投标人类似业绩汇总表及证明材料

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料见评审要求。

说明:

1.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

2.后附合同等相关证明材料。

6、其他政策要求节能环保产品使用情况

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书复印件和有效期内采购清单，否则节能和环保产品不给分。

7、采购需求响应偏离表

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章采购需求内容 | （有偏离的要求点对点逐项列明，未注明视为全部满足） |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| 2 | 第四章合同条款内容 | （直接注明不能符合内容即可，未注明视为全部满足） |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

注：

1.对招标文件中“第三章采购需求”、“第四章采购合同”有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

2.完全满足招标文件要求的投标人只需填写“完全满足招标文件的全部要求”。

3.若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按采购要求签约，采购人有权取消该中标人的成交资格并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.▲未提供本表的投标视为未实质性响应采购要求，投标无效。

8、承诺书

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司：

我公司承诺：在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。在履行合同过程中，提供的产品与投标文件中的产品一致（包括型号规格以及产地国别等），如有我公司提供产品与中标产品不一致的情况发生，则同意招标人不予返还履约保证金，由我公司承担有关责任和一切损失费用（包括直接损失和工期延误等造成的间接损失），并由招标人决定是否终止合同。

投标人（公章）：

日   期：     年   月    日

9、项目实施方案

包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

注：1. 表格内容请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

10、各类保障措施

包括但不限于从质量保障措施、安全保障措施、工期保障措施等方面进行编制(包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等)，格式自拟。

11、主要设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、随机维修专用工具及备品备件表

| 备品备件 或专用工具名称 | 产 地 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的备品、备件及专用工具。

2、本表中所列备品、备件及专用工具已包含在投标价中。

3、投标人尽量写得齐全。

13、供使用单位选购的备品备件一览表

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本清单不计入投标总价范围内。

14、拟派项目实施团队情况表

（注：格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称/职务 | 拟任岗位 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料。

15、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明

注：1、无拒绝内容可不填写

2、标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效

16、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料（不得出现报价）

## 第三部分 “报价文件”格式

### “报价文件”封面

投 标 文 件

（报价文件）

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

采购人名称：遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司

投标人名称（盖公章）：

日期： _

注：投标文件提交截止时间前其他单位或个人不得启封

1、开标一览表

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 标项名称 | ▲最高限价 （万元） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目 |  | 1 | 项 |
| 2 | 投标报价（总报价） | 小写：￥ 元 大写： 元 |

说明：

1.▲投标报价高于最高限价的作无效标处理。

2.具体价格明细详见《投标报价书》。

3.大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

4.投标报价已包括货款、附件、辅材、配件、备品备件、包装、运输、装卸、安装调试、施工、养护、维保、第三方检测费、前期咨询论证费、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、技术指导、培训、服务费、设计费（含深化设计）、软件费（含升级费）、专利费（著作权费）、采购代理费、BIM费用、其他费用等完成招标内容及要求所提供的货物及服务过程中涉及的一切费用，即交钥匙工程。

2、分项报价表

项目名称：遂昌县人民医院迁建工程(遂昌县公共卫生应急防控设施工程)-医用气体系统采购项目

项目编号：浙大采招E2022247号                                        单位：人民币元

| 感染楼-医疗气体管道 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 供氧系统 |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ20*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 164 |  |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 163.8 |  |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 196 |  |  |
| 4 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端，德标终端 2.气体种类:氧气 3.其他:氧气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 55 |  |  |
| 5 | 医疗设备带 | 1.材质:铝合金 2.规格:尺寸：宽度200-240mm，厚度60-80mm，板材厚度≥1.5mm；三腔分离；房间通长布置； 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m | 127.29 |  |  |
| 6 | 二级稳压箱 | 1.名称：氧气稳压减压箱 2.规格、型号:双回路，流量≥20m3/h 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 流量仪表 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:流量范围：0.3～300L/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 套管制作安装 | 1.类型:穿外墙 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN32 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN32 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 负压吸引系统 |
| 10 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ76*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 11 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 121.1 |  |  |
| 12 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ38*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 113.1 |  |  |
| 13 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ12*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 194 |  |  |
| 14 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：负压气体分气缸 2.材质、规格:不锈钢，1进3出 含配套阀门 3.安装方式:法兰连接 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格、型号:V=2.0m3，材质：碳钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 医用真空罐 | 1.名称：集污罐 2.规格、型号:V=0.05m3，材质：碳钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 废气灭菌装置 | 1.名称:废气灭菌装置 2.型号:处理量200Nm3/h 效率99.995% 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 医疗真空一体机组 | 1.名称:医用真空负压机 2.型号:真空机组最大流量Q=2*100Nm3/H；两台真空泵，一用一备，每台功率2.7KW，2台，单台处理量为100Nm3/h；2台细菌过滤器（带压差计）、1台PLC控制柜（PLC逻辑程序控制器,可以同时控制多台泵机工作,实现自动交替、辅助运行及故障报警）等 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：法兰片 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN65 4.其他:包括脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 副 | 6 |  |  |
| 21 | 气体终端 | 1.名称:负压终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套空气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 46 |  |  |
| 22 | 气体终端 | 1.名称:空气终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 46 |  |  |
| 23 | 钢套管DN80 | 1.类型:穿屋顶 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN80 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 钢套管DN75 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN75 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 门诊、医技、住院楼-医疗气体管道 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 供氧系统 |
| 1 | 液氧罐 | 1.规格、型号:5m3，工作压力1.6MPa，外筒材质：碳钢，内筒材质：不锈钢 2.安装方式:立式 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 容积式热交换器 | 1.名称:空温式汽化器 2.规格:输出流量：200m3，工作压力1.6MPa 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 氧气减压阀组 | 1.名称:氧气减压阀组 2.规格:管径DN25，双回路结构 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.材质、规格:1进4出，不锈钢 2.安装方式:法兰连接 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 气体汇流排 | 1.规格、型号:10+10瓶组，自动切换汇流排 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 二级稳压箱 | 1.规格、型号:氧气稳压减压箱 双回路，流量≥20m3/h 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 25 |  |  |
| 7 | 流量仪表 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:流量范围：0.3～300L/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 25 |  |  |
| 8 | 医用气体区域报警装置 | 1.名称:医用气体区域报警装置 2.规格:二气，自带信号线及压力传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 医用气体区域报警装置 | 1.名称:医用气体区域报警装置 2.规格:三气，自带信号线及压力传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 21 |  |  |
| 10 | 医用气体区域报警装置 | 1.名称:医用气体区域报警装置 2.规格:六气，自带信号线及压力传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 医疗设备带 | 1.材质:铝合金 2.规格:尺寸：宽度200-240mm，厚度60-80mm，板材厚度≥1.5mm；三腔分离；房间通长布置； 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m | 1899.74 |  |  |
| 12 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端，德标终端 2.气体种类:氧气 3.其他:氧气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1054 |  |  |
| 13 | 手术室嵌入式终端面板 | 1.名称:手术室嵌入式终端面板 2.规格:嵌入式，不锈钢材质，六气 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 11 |  |  |
| 14 | 手术室阀门箱 | 1.名称:手术室阀门箱 2.规格:六气、带压力表、传感器 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 11 |  |  |
| 15 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ48*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 10 |  |  |
| 16 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ38*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 45 |  |  |
| 17 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 276 |  |  |
| 18 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 395 |  |  |
| 19 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ20*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 817 |  |  |
| 20 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 1618 |  |  |
| 21 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 5428 |  |  |
| 22 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:正三通安装 2.材质:06Cr19Ni10不锈钢 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 134 |  |  |
| 23 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正三通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 13 |  |  |
| 24 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 3 |  |  |
| 25 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正四通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 548 |  |  |
| 27 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN150 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN15 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 135 |  |  |
| 29 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 71 |  |  |
| 30 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 19 |  |  |
| 31 | 低压焊接阀门 | 1.名称:单向阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 低压焊接阀门 | 1.名称:常温截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 低压焊接阀门 | 1.名称:常温截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 3 |  |  |
| 34 | 低压焊接阀门 | 1.名称:常温截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 低压焊接阀门 | 1.名称:低温截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 低压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 12 |  |  |
| 37 | 低压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 88 |  |  |
| 38 | 低压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 420 |  |  |
| 39 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN32以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |  |  |
| 40 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:沥青底漆-沥青-中碱玻璃纤维布-沥青-中碱玻璃纤维布-沥青-中碱玻璃纤维布，每层沥青厚度约为1.5mm,总厚度不小于4mm 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m2 | 83 |  |  |
| 41 | 管架制作安装 | 1.材质:镀锌型钢 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | kg | 4680 |  |  |
| 负压吸引系统 |
| 42 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN10 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 407 |  |  |
| 43 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 22 |  |  |
| 44 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 3 |  |  |
| 45 | 气体终端 | 1.名称:负压终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1013 |  |  |
| 46 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ108*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 346 |  |  |
| 47 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ89×3.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 84 |  |  |
| 48 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ76×3.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 160 |  |  |
| 49 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 160 |  |  |
| 50 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ38*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计要求 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 567 |  |  |
| 51 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ12*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 5282 |  |  |
| 52 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN100 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 4 |  |  |
| 53 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正三通安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 63 |  |  |
| 54 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:三通安装 3.规格:DN50 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 15 |  |  |
| 55 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN100 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 22 |  |  |
| 56 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 548 |  |  |
| 57 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 8 |  |  |
| 58 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN32 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 92 |  |  |
| 59 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN50 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 31 |  |  |
| 60 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN75以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |  |  |
| 医疗空气系统 |
| 61 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 137 |  |  |
| 62 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 19 |  |  |
| 63 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 64 | 气体终端 | 1.名称:空气终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套氧气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 214 |  |  |
| 65 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 40 |  |  |
| 66 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 408 |  |  |
| 67 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ20*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 665 |  |  |
| 68 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 441 |  |  |
| 69 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 1349 |  |  |
| 70 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正三通安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 48 |  |  |
| 71 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 14 |  |  |
| 72 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN10 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 160 |  |  |
| 73 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.规格:DN20 3.名称:弯头安装 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 53 |  |  |
| 74 | 钢套管DN32 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢 3.规格:DN32以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |  |  |
| 手术室特殊气体系统 |
| 75 | 气体终端 | 1.名称:二氧化碳终端，德标终端 2.气体种类:二氧化碳 3.其他:二氧化碳快速插座脱脂，配套二氧化碳快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 18 |  |  |
| 76 | 低压塑料管 | 1.材质:高强度PVC管 2.规格:φ90*4 3.连接形式:详设计图纸 4.其他:脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸；管件安装 | m | 60 |  |  |
| 77 | 低压塑料管 | 1.材质:高强度PVC管 2.规格:φ50*2 3.连接形式:详设计图纸 4.其他:脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸；管件安装 | m | 55 |  |  |
| 78 | 低压塑料管 | 1.材质:高强度PVC管 2.规格:φ20*2 3.连接形式:详设计图纸 4.其他:脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸；管件安装 | m | 165 |  |  |
| 79 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ22*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 110 |  |  |
| 80 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ16*1.5 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 220 |  |  |
| 81 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ10*1.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 290 |  |  |
| 82 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:异径三通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 22 |  |  |
| 83 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:正四通安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 20 |  |  |
| 84 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:06Cr19Ni10不锈钢 2.名称:弯头安装 3.规格:DN20 4.焊接方法:手工钨极氩弧焊 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 5 |  |  |
| 85 | 气体汇流排 | 1.规格、型号:二氧化碳汇流排 5+5瓶组，全自动切换，带加热装置 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 组 | 1 |  |  |
| 86 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 87 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN32以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 88 | 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板 2.材质:钢套管 3.规格:DN75以下 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 1 |  |  |
| 器械空气系统 |
| 89 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 30 |  |  |
| 90 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28×2.0 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 75 |  |  |
| 91 | 活塞式压缩机 | 1.名称:无油涡旋空压机 2.型号:功率15KW，处理量1.68m3/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 92 | 储气罐 | 1.规格:V=2.0m3，材质：不锈钢 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 93 | 空气过滤器 | 1.名称：初级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 94 | 空气过滤器 | 1.名称：中级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 95 | 空气过滤器 | 1.名称：高级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 96 | 空气过滤器 | 1.名称：活性炭过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 97 | 干燥机 | 1.名称：微热吸附式干燥机 1.规格:处理量≥1.68m3/min，带露点显示 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 98 | 二级稳压箱 | 1.名称：空气减压箱 1.规格、型号:处理量≥200m3/h 2.安装方式:详设计图纸 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 99 | 一氧化碳监测仪 | 1.规格:用于监测一氧化碳，详设计图纸 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 只 | 1 |  |  |
| 100 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：空气分气缸 1.材质、规格:不锈钢，1进4出 2.安装方式:法兰连接 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:PLC控制柜 2.规格:详见设计图纸 3.基础形式:详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 铜球阀DN25 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 16 |  |  |
| 103 | 铜球阀DN8 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 137 |  |  |
| 104 | 铜球阀DN15 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 19 |  |  |
| 105 | 铜球阀DN20 | 1.名称:铜球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 106 | 空气终端 | 1.名称:空气终端，德标终端 2.气体种类:空气 3.其他:空气快速插座脱脂，配套空气快速插座支架，终端防尘罩，终端装饰圈等安装，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 214 |  |  |
| 107 | 管道刷油 | 1.标志色方式、品种:医用氧气应涂白色标志圈,并用文字和箭头标识,医用真空管道用黄色标志圈,医疗空气管道用黑色-白色标志圈,均用文字和箭头标识。 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | m2 | 7.3 |  |  |
| 综合楼-医疗气体管道 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 医疗空气系统 |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ28*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 6.2 |  |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ32*2 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 38 |  |  |
| 3 | 活塞式压缩机 | 1.名称:无油涡旋空压机 2.型号:功率15KW，处理量1.68m3/min 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 储气罐 | 1.名称：外置空气储罐 2.规格:V=2.0m，材质：不锈钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 空气过滤器 | 1.名称：初级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 空气过滤器 | 1.名称：中级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 空气过滤器 | 1.名称：高级过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 空气过滤器 | 1.名称：活性炭过滤器 2.规格:处理量≥1.68m3/min 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 干燥机 | 1.名称：吸附式干燥机 2.规格:处理量≥1.68m3/min，带露点显示 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 二级稳压箱 | 1.名称：空气减压箱 2.规格、型号:处理量≥200m3/h 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 一氧化碳监测仪 | 1.规格:详设计图纸 2.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：空气分气缸 2.材质、规格:不锈钢，1进4出 3.安装方式:法兰连接 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:PLC控制柜 2.基础形式:详见设计图纸 3.其他:并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:详见图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 16 |  |  |
| 15 | 套管制作安装 | 1.类型:穿外墙 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN32 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 负压吸引系统 |
| 16 | 低压不锈钢管 | 1.材质:06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.规格:φ108*3 3.焊接方法:手工钨极氩弧焊 4.其他:管道焊口充氩保护，管道酸洗、脱脂、吹扫、压力试验、泄露性试验等满足设计及规范要求；管道标志要求详见图纸 | m | 61.5 |  |  |
| 17 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1.名称：负压气体分气缸 2.材质、规格:不锈钢，1进3出 含配套阀门 3.安装方式:法兰连接 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格、型号:V=3.0m3，材质：碳钢 3.安装方式:详设计图纸 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 废气灭菌装置 | 1.名称:废气灭菌装置 2.型号:处理量600Nm3/h 效率99.995% 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 医疗真空一体机组 | 1.名称:医用真空负压机 2.型号:真空机组最大流量Q=2*300Nm3/H；含2台油润滑选片真空泵，1用1备，每台功率7.5KW，单台最大抽气量300m3/h；2台细菌过滤器（带压差计）、1台PLC控制柜（PLC逻辑程序控制器,可以同时控制多台泵机工作,实现自动交替、辅助运行及故障报警）等 3.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:详设计图纸 5.其他:包括阀门脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：法兰片 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN80 4.其他:包括脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 副 | 2 |  |  |
| 24 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：法兰片 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN100 4.其他:包括脱脂、清洗、试压等，详见设计图纸并满足系统运行需求 | 副 | 4 |  |  |
| 25 | 套管制作安装 | 1.类型:穿外墙 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN150 4.其他:详见设计图纸并满足系统运行需求 | 个 | 2 |  |  |
| 门诊、医技、住院楼-电气 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 电气 |
| 1 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.材质:详设计图纸 3.规格:3+2孔，10A 4.安装方式:详设计图纸 5.其他:详设计图纸并满足相关规范 | 个 | 2048 |  |  |
| 2 | 开关 | 1.名称:开关 2.材质:详设计图纸 3.规格:大板，单联 4.安装方式:详设计图纸 5.其他:详设计图纸并满足相关规范 | 个 | 951 |  |  |
| 3 | 一体化灯带（包含灯罩） | 1.名称:一体化灯带（包含灯罩） 2.规格:LED型灯管，T5 3.其他:详设计图纸并满足相关规范 | 套 | 951 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 3344 |  |  |
| 5 | 配线BV-4.0mm2 | 1.名称:管内配线 2.规格:4.0mm2 3.材质:BV 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 9642 |  |  |
| 6 | 配线BV-1.5mm2 | 1.名称:管内配线 2.规格:1.5mm2 3.材质:BV 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 3398 |  |  |
| 7 | 开槽及恢复 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:70*25mm 3.填充（恢复）方式:详设计图纸 4.其他:详设计图纸并满足相关规范 | m | 754 |  |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 114.12 |  |  |
| 9 | 地沟 | 室外地沟：100mm厚碎石垫层、10mm厚混凝土垫层（含模板制安）、砖墙砌筑、1:2.5水泥砂浆抹面、钢筋混凝土盖板、50*50*5角钢支架（垫层、砖墙砌筑、盖板按地沟长度通长施工，深度、宽度详见图纸）。具体做法详见图纸 | m | 232.9 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

注：结算时数量按实际安装数量计算。

投标人（盖章）：

日    期：

# 第六章  评标办法

根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目1名中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：五人及以上单数。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.1.1资格及响应符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

（1）投标文件中提供的资料无法证明投标人满足招标文件载明的投标人资格要求；

（2）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（3）未按招标文件的要求签署和盖章的；

（4）未实质性响应招标文件规定的实质性内容的；

（5）投标文件提出了不能满足招标文件要求的验收、工期、质保期等要求的；

（6）存在法律、法规、规章、招标文件规定的其它无效情况的；

3.1.2.技术符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

（1）投标人不符合招标资格条件的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）获取文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（4）投标文件未有效授权，未提供或提供无效的负责人资格证明书或负责人授权书的；

（5）投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

（6）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

（7）未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（8）不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

（9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（11）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3.1.3. 报价符合性审查

（1）报价错误修正

评标委员会将对报价文件进行校核，报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 正本与副本不一致时，以正本为准；

- 开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，评标委员会应判定其为无效标。

（2）合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评审现场30分钟内提供书面说明，必要时可要求投标人提交相关证明材料；评标委员会（少数服从多数原则）认为投标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效标处理。

（3）投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价或拒绝修正不平衡报价；

2）改变采购人提供的清单内容；

3）评标委员会不调整采购内容及需求的情况下，投标人的最终报价高于初次报价；

4）报价超过招标文件规定的预算价或最高限价；

5）评标委员会认为投标人报价不符合“合理报价澄清说明”情形的；

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4公布各投标人的商务技术得分后，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 报价修正；

3.5.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，相同品牌认定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员签字确认。

3.8 评审结束后，2个工作日内发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1商务技术权重为70%，分值为70分.

4.1.1商务权重为5%，分值为5分，评委在规定的分值内统一打分。

4.1.2技术权重为65%,分值为65分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，计分过程中，四舍五入，保留一位小数。

### 五   评标办法和细则

### 5.1.商务技术分值为70分，权重为70%。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 （投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。） | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  | 5 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人近三年[开标之日起上推三周年以内，以竣（完）工验收时间为准]以来具有医用气体系统采购或工程施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：需提供业绩合同、竣（完）工验收文件复印件加盖公章放入商务技术文件，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 企业认证证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得0.5分，最高得2分。 注：以上认证证书需提供认监网（www.cnca.gov.cn）上的查询截图及认证证书复印件加盖公章放入商务技术文件，否则不得分。 | 2 |
| 二 | 技术部分 |  | 65 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据投标人整体实施方案是否技术先进、严密、科学、经济合理、使用安全可靠、设备布局合理进行综合打分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商对本项目的重点难点是否解析到位，解决方法、解决措施是否有针对性、是否科学合理进行综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人的中心供氧系统的先进性、稳定性进行综合打分。 | 9 |
|  |  | 根据投标人的中心吸引系统的先进性、稳定性进行综合打分。 | 9 |
|  |  | 根据投标人的压缩空气系统的先进性、稳定性进行综合打分。 | 9 |
|  |  | 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、纠纷的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性进行综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人的安装、调试、验收方案是否切合实际，科学合理进行综合打分。 | 3 |
| 4 | 各类保障措施 | 根据投标人货物质量保障措施、安全保障措施、工期进度保障措施等各类保障措施的科学性、合理性进行综合打分。 | 5 |
| 5 | 货物技术参数 | 根据投标人提供的主要设备材料的品牌型号及技术参数的稳定性、先进性、符合性进行综合打分。 | 8 |
| 6 | 备品备件情况 | 根据投标人备品、备件提供情况的合理性、完整性、科学性进行综合打分。 | 2 |
| 7 | 人员配备情况 | 根据拟投入项目组成员的专业素质、从业经验、年龄结构、人员数量等方面进行综合打分。 注：需提供项目组成员在投标单位的社保证明复印件加盖公章放入商务技术文件，否则不得分。 | 2 |
| 8 | 质保期承诺 | 质保期期限仅满足招标文件规定的质保期（36个月）要求的得0分，超过招标文件规定的质保期每增加一年的得1分，最高得3分。 | 3 |
| 9 | 服务承诺 | 有具体售后服务承诺及方案的，根据其服务承诺内容详细、合理、优惠程度进行综合打分。 | 2 |
| 10 | 环境标志产品、 节能产品 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的得1分、投标产品主体列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的得1分。 注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品、节能产品认证证书复印件和有效期内采购清单放入商务技术文件，并显著标识，否则不得分。 | 2 |

5.2.报价分值为30分，报价权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。

⑵参与评审的价格=有效投标报价。

⑶参与评审的价格等于评标基准价的其价格分得满分30分。

⑷其他投标人价格得分按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。

5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4计分过程中，四舍五入，保留一位小数。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 六   修改评标结果

6.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

6.2评标委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理。

### 七   评审纪律和要求

7.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

7.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

7.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

7.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

7.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

7.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

7.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

7.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

7.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

7.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

7.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

7.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

7.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

7.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

7.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

7.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

7.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

7.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

7.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

7.15.6 上述7.15.1至7.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

7.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

7.17 评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，禁止其参加本单位评审活动。

采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加该项目有关单位的评审活动。

采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加该项目有关单位的采购评审活动。

采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。